Администрация городского округа ЗАТО п. Горный

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 29 сентября 2023 года                                             		                  № 300

Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО п. Горный на период 2023 – 2028 гг.

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация городского округа ЗАТО п. Горный п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского округа ЗАТО п. Горный (прилагается).

2.Считать утратившим силу постановление администрации ЗАТО п. Горный от 06.09.2023 года № 271 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО п. Горный на период 2023-2024 годов»

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского округа ЗАТО п. Горный https://gorniy.75.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы ЗАТО п. Горный                                               М. А. Федорова

Начальник жилищного отдела

_____________ Е. П. Золотуева

« ___ »___________2023

Главный специалист жилищного отдела

_____________ Шишкин Д.М.

« ___ »___________2023 г.

|  | УТВЕРЖДЕНО: Постановлением администрации ЗАТО п. Горный от 29.09.2023г№ 300 |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) п. Горный на период 2023-2028 гг.

Ростов-на-Дону 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	4

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	4

Часть 2. Источники тепловой энергии	5

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	11

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	40

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	44

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	63

Часть 7. Балансы теплоносителя	78

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	81

Часть 9. Надежность теплоснабжения	82

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	89

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	91

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	99

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	101

Глава 3. Электронная модель схемы теплоснабжения	124

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	137

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	153

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	153

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"	159

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	170

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	172

Глава 10. Перспективные топливные балансы	173

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	178

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	196

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	198

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	213

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	218

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	221

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	221

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	223

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Посёлок городского типа в Забайкальском крае России, закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), образует городской округ ЗАТО п. Горный. На уровне административно-территориального устройства включён в Улётовский район. Административным районным центром является село Улёты.

Посёлок расположен в 85 км юго-западнее краевого центра (г. Чита), в 52 км северо-восточнее районного центра (село Улёты)[7], рядом с посёлком Дровяная Улётовского района, в 43 км к юго-востоку от ближайшей железнодорожной станции Лесная на ветке Забайкальской железной дороги (Транссибирская магистраль), 4 км от станции Голубичная (филиал Лесная), 1 км ст. Елена (нерабочая, рампа Голубичная).

Территория поселка расположена в зоне резко-континентального климата с холодной зимой и теплым летом, со среднегодовой температурой -1,7 градуса.

Среднемесячные температуры, согласно СП-131.13330.2020, ближайший населенный пункт г. Чита.

| Месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Средняя температура наружного воздуха | -25,5 | -20,0 | -9,4 | 1,3 | 9,5 | 16,4 | 18,7 | 15,9 | 8,5 | -0,8 | -13,0 | -22,5 |

Площадь сельского поселения составляет 6,2 кв.км.

По состоянию на 2021 год численность населения составляет 7565 человека.

Теплоснабжение ЗАТО п. Горный осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, в аренде Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу):

- Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Котельная расположена в ЗАТО п. Горный Улётовского района Забайкальского края. Осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение осуществляется круглогодично. Температурный график работы котельной 95/70 0С. Температурный график работы системы ГВС 70/600С. Основным видом топлива на котельной является мазут марки М-100.

- Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Котельная расположена в ЗАТО п. Горный Улётовского района Забайкальского края. Осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение осуществляется круглогодично. Температурный график работы котельной 95/70 оС. Температурный график работы системы ГВС 70/60 оС. Основным видом топлива на котельной является мазут марки М-100.

Производственные котельные

Отсутствуют.

Индивидуальное теплоснабжение

Индивидуальное теплоснабжение преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от автономных систем энергоснабжения, индивидуальных источников тепла.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования.

| № | Котельная | Тип, марка котла | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Вид Топлива, Qрн | Срок Службы, лет | Средний КПД, % | Средний удельный расход топлива на производство, кг.у.т/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | ДКВр-6,5/13 | 3,710 | 3,710 | Мазут топочный | 16 | 79 | 180,2 |
|  |  | ДКВр-6,5/13 | 3,710 | 3,710 | Мазут топочный | 27 | 79 | 180,2 |
|  |  | ДКВр-6,5/13 | 3,710 | 3,710 | Мазут топочный | 29 | 75 | 190,5 |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | ДКВр-10/13 | 5,700 | 5,700 | Мазут топочный | 4 | 79 | 180,2 |
|  |  | ДКВр-10/13 | 5,700 | 5,700 | Мазут топочный | 23 | 79 | 180,2 |
|  |  | ДКВр-10/13 | 5,700 | 5,700 | Мазут топочный | 25 | 79 | 180,2 |
|  |  | ДКВр-10/13 | 5,700 | 5,700 | Мазут топочный | 25 | 78 | 194,5 |
|  |  | ДКВр-10/13 | 5,700 | 5,700 | Мазут топочный | 21 | 79 | 180,2 |
|  |  | ДКВр-10/13 | 5,700 | 5,700 | Мазут топочный | 23 | 79 | 180,2 |
|  |  | ДКВр-10/13 | 5,700 | 5,700 | Мазут топочный | 26 | 78 | 183,2 |
|  |  | ДКВр-10/13 | 5,700 | 5,700 | Мазут топочный | 18 | 79 | 180,2 |

Параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной мощности приведены в таблице 2.

Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

| № | Источник тепловой энергии | Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 11,13 | 0,932 | 0,0 | 10,198 |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 45,6 | 5,554 | 0,0 | 40,046 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № | Источник тепловой энергии | Марка котла | Дата ввода КА в эксплуатацию | Нормативный срок службы КА | Фактический срок службы КА | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса | Статистика отказов и восстановлений КА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | ДКВр-6,5/13 | 2007 | 25 | 16 | - | 2008 | - | - |
|  |  | ДКВр-6,5/13 | 1996 | 25 | 27 | - | 2010 | - | - |
|  |  | ДКВр-6,5/13 | 1994 | 25 | 29 | - | 2009 | - | - |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | ДКВр-10/13 | 2019 | 25 | 4 | - | 2019 | - | - |
|  |  | ДКВр-10/13 | 2000 | 25 | 23 | - | 2009 | - | - |
|  |  | ДКВр-10/13 | 1998 | 25 | 25 | - | 2009 | - | - |
|  |  | ДКВр-10/13 | 1998 | 25 | 25 | - | 2009 | - | - |
|  |  | ДКВр-10/13 | 2002 | 25 | 21 | - | 2009 | - | - |
|  |  | ДКВр-10/13 | 2000 | 25 | 23 | - | 2009 | - | - |
|  |  | ДКВр-10/13 | 1997 | 25 | 26 | - | 2009 | - | - |
|  |  | ДКВр-10/13 | 2005 | 25 | 18 | - | 2009 | - | - |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

Среднегодовая загрузка оборудования

Загрузка основного оборудования котельной №79 составляет 25%.

Загрузка основного оборудования котельной №55 составляет 30%.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Информация о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии на источниках приведена ниже.

| Наименование котельной | Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие приборов учета тепловой энергии на котельной | Марка прибора учета | Место установки прибора учета | Дата установки/последней поверки прибора учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Да | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Да | н/д | н/д | н/д |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным РСО на котельной №79 за 2022 зарегистрировано 5 технологических нарушений в работе оборудования, на котельной №55-4 технологических нарушения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей

В ЗАТО п. Горный функционирует два независимых источника тепловой энергии.

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| №п/п | Обозначение участка сети | Наружный диаметр трубопроводов(усл. Прохода) D (Dy), мм | Общая длина трубопроводов, м | Длина участков сети, м |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации | Материал теплоизоляции | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Из них по типу прокладки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | надземная | канальная | бесканальная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 123 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 128 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 129 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 131 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 137 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 141 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 142 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 143 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 146 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 147 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 149 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 151 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 153 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 154 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 157 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 158 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 161 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 162 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 164 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 166 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 167 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 168 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 169 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 171 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 172 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 173 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 174 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 176 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 177 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 178 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 179 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 181 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 182 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 184 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 185 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 186 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 187 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 188 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 189 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 191 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 193 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 195 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 196 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 197 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 198 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 199 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 203 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 204 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 205 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 206 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 207 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 208 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 209 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 211 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 212 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 213 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 214 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 215 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 216 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 217 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 221 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| №п/п | Обозначение участка сети | Наружный диаметр трубопроводов(усл. Прохода) D (Dy), мм | Общая длина трубопроводов, м | Длина участков сети, м |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации | Материал теплоизоляции | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Из них по типу прокладки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | надземная | канальная | бесканальная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 123 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 128 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 129 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 131 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 137 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 141 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 142 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 143 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 146 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 147 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 149 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 151 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 153 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 154 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 157 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 158 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 161 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 162 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 164 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 166 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 167 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 168 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 169 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 171 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 172 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 173 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 174 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 176 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 177 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 178 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 179 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | скорлупа | 95/70 |
| 181 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 182 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 184 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 185 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 186 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 187 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 188 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 189 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 191 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 193 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 195 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 196 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 197 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 198 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 199 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 203 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 204 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 205 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 206 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 207 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 208 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 209 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 211 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 212 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 213 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 214 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 215 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 216 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 217 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
| 221 |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. вата | 95/70 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Ниже приведены схемы тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии.

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Котельная гостиницы

Параметры тепловых сетей

Магистральные тепловые сети отсутствуют.

Характеристика распределительных тепловых сетей отопления от источников тепловой энергии в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) за 2022 год.

| Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |
| 50 | 963 | 48,15 |
| 89 | 1218 | 108,4 |
| 100 | 1531 | 153,1 |
| 125 | 300 | 37,5 |
| 159 | 335 | 53,27 |
| 219 | 188 | 41,17 |
| Итого | 4535 | 441,59 |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |
| Паропровод |  |  |
| 57 | 508 | 28,96 |
| 114 | 906 | 103,28 |
| Итого | 1414 | 132,24 |
| 377 | 873 | 329,13 |
| 273 | 1739 | 474,75 |
| 219 | 811 | 177,61 |
| 159 | 1209 | 192,23 |
| 133 | 1017 | 135,26 |
| 114 | 2713 | 309,28 |
| 89 | 741 | 65,95 |
| 76 | 302 | 22,95 |
| 100 | 16 | 1,6 |
| 57 | 2829 | 161,25 |
| 32 | 151 | 4,83 |
| 25 | 8 | 0,2 |
| Итого | 12409 | 1875,037 |
| Всего | 13823 | 2007,277 |

Характеристика распределительных тепловых сетей отопления по годам прокладки от источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) за 2022 год.

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |
| До 1990 | н/д | н/д |
| С 1991 по 1998 | н/д | н/д |
| С 1999 по 2003 | н/д | н/д |
| С 2004 | н/д | н/д |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |
| До 1990 | н/д | н/д |
| С 1991 по 1998 | н/д | н/д |
| С 1999 по 2003 | н/д | н/д |
| С 2004 | н/д | н/д |

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплоснабжающей организации Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу).

| Год разработки (разработки) | Строительство магистральных тепловых сетей, м | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Центральные тепловые пункты

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

Индивидуальные тепловые пункты

Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют.

Характеристика оборудования насосных станций

Насосные станции отсутствуют.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

- Запорная арматура представлена клиновыми задвижками и шаровыми кранами.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Информация об описании тепловых пунктов, камер и павильонов не предоставлена.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источника тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источника тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурные графики приведены ниже.

Расчетной температурой наружного воздуха для ЗАТО п. Горный, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является -37 оС ((температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92), населенный пункт Чита Забайкальский край). Необходима корректировка температурного графика.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельных не предоставлены.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования.

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по тепловым сетям. Обеспечение транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Гидравлические расчеты и пьезометрические графики от источников Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) не приведены ввиду отсутствия электронной модели ЗАТО п. Горный.

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Данные о повреждениях за отопительный и неотопительный период от котельных Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)

| № | Период (год) | Место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) | Материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, кв м | Дата и время обнаружения повреждения | Количество потребителей, отключенных от теплоснабжения | Общая тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения |  |  |  |  |  | Дата и время начала устранения повреждения | Дата и время завершения устранения повреждения | Дата и время включения теплоснабжения потребителям | Время вынужденного отключения участков сети, вызванное отказом и его устранением | Общая материальная характеристика тепловой сети данной системы теплоснабжения, кв м | Плановая длительность работы тепловой сети, ч | Причина аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | система отопления |  | система вентиляции |  | система ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. объектов первой категории | всего | в т.ч. объектов первой категории | всего | в т.ч. объектов первой категории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Данные о недоотпуске тепловой энергии

| № | Период (год) | Аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал | Расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2018 | - | - |
| 2 | 2019 | - | - |
| 3 | 2020 | - | - |
| 4 | 2021 | - | - |
| 5 | 2022 | - | - |

На тепловых сетях аварийные ситуации за базовый год отсутствовали.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Информация о диагностике тепловых сетей не предоставлена.

Информация о планах на проведение текущих и капитальных ремонтов не предоставлена.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и (или) иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Испытания на гидравлические потери проводятся ежегодно два раза в летний период в соответствии с требованием технических регламентов.

Испания на максимальную температуру не проводились.

Испытания на фактические тепловые потери не проводились.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Динамика изменения нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии теплосетевой организации Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)

| Год разработки | Магистральные тепловые сети, Гкал | Распределительные тепловые сети, Гкал | Всего, Гкал | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |  |  |  |
| 2021 | - | 4019,547 | 4019,547 | 3662,186674 | 52 |
| 2022 | - | 4019,547 | 4019,547 | 3664,180066 | 52 |
| 2023 | - | 4019,547 | 4019,547 | - | - |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |  |  |  |
| 2021 | - | 15756,299 | 15756,299 | 13 342,956830 | 23 |
| 2022 | - | 15756,299 | 15756,299 | 13 009,530090 | 23 |
| 2023 | - | 15756,299 | 15756,299 | - | - |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепловой энергии от всех источников тепловой энергии подключены к системе теплоснабжения по зависимой схеме.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии.

| Принадлежность | Наименование, адрес | Марка прибора учета | Дата установки/ последней поверки прибора учета | Потребление, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | куб.м. на ГВС |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Информация не предоставлена.

Уровень оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов по потребителям низкий, не все объекты оснащены общедомовыми приборами учета потребляемой тепловой энергии.

В соответствии с Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019): до 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В соответствии со статьей 19 «Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении":

«Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

«Коммерческий учет поставляемых потребителям тепловой энергии (мощности), теплоносителя может быть организован как теплоснабжающими организациями, так и потребителями тепловой энергии».

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно "Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

Защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети не выявлены.

Данные энергетических характеристик тепловой сети

Энергетических характеристик отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии Некоузского сельского поселения:

- Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный обеспечивает теплоснабжением земли с кадастровыми номерами 75:08:030711, 75:08:030712, 75:08:030713, 75:08:030714, 75:08:030717, 75:08:030718, 75:08:030719, 75:08:030729, 75:08:030730. Категория земель: земли населённых пунктов, с разрешенным использованием для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный обеспечивает теплоснабжением земли с кадастровыми номерами 75:08:030715. Категория земель: земли населённых пунктов, с разрешенным использованием для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов, производственных зон.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Зона действия источников тепловой энергии

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Присоединенная нагрузка в зоне действия источника

| № | Источник | Кадастровый квартал | Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС, макс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 75:08:030711 | 1,211 | 0,214 |
|  |  | 75:08:030712 |  |  |
|  |  | 75:08:030713 |  |  |
|  |  | 75:08:030714 |  |  |
|  |  | 75:08:030717 |  |  |
|  |  | 75:08:030718 |  |  |
|  |  | 75:08:030719 |  |  |
|  |  | 75:08:030729 |  |  |
|  |  | 75:08:030730 |  |  |

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Присоединенная нагрузка в зоне действия источника

| № | Источник | Кадастровый квартал | Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС, макс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 75:08:030715 | 10,702 | 1,6 |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

На территории ЗАТО п. Горный тепловая мощность определена нуждами тепловой энергии на отопление объектов министерства обороны, общественных и жилых зданий.

Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| № | Назначение | Наименование, Адрес | Расчетная тепловая нагрузка на систему отопления, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка пароснабжения, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" | ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259 | 0,00448 | 0 | 0,00004 |
| 2 | Долгунов Владимир Иванович | Гараж | 0,00065 | 0 | 0,00000 |
| 3 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00000 |
| 4 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00026 |
| 5 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00017 |
| 6 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00033 |
| 7 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00033 |
| 8 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01478 | 0 | 0 |
| 9 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01289 | 0 | 0,00084 |
| 10 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 | 0 | 0,00134 |
| 11 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 | 0 | 0,00100 |
| 12 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01289 | 0 | 0,00117 |
| 13 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01088 | 0 | 0,00067 |
| 14 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00033 |
| 15 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0 |
| 16 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08290 | 0 | 0,00698 |
| 17 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00017 |
| 18 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00033 |
| 19 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00084 |
| 20 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00084 |
| 21 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0 |
| 22 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00017 |
| 23 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00033 |
| 24 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00017 |
| 25 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00015 |
| 26 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08094 | 0 | 0,00851 |
| 27 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0 |
| 28 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00050 |
| 29 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0 |
| 30 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10333 | 0 | 0,00576 |
| 31 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01711 | 0 | 0,00150 |
| 32 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01334 | 0 | 0,00033 |
| 33 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 | 0 | 0,00067 |
| 34 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 | 0 | 0,00200 |
| 35 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01002 | 0 | 0,00067 |
| 36 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00960 | 0 | 0,00134 |
| 37 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08153 | 0 | 0,00949 |
| 38 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01912 | 0 | 0,00033 |
| 39 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 | 0 | 0,00167 |
| 40 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,09363 | 0 | 0,00936 |
| 41 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00017 |
| 42 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00067 |
| 43 | ЖФ (прямые договоры) | Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08483 | 0 | 0,00721 |
| 44 | Минобороны России | Здание Мастерской № 59 | 0,00268 | 0 | 0 |
| 45 | Минобороны России | ПТО № 72 | 0,00772 | 0 | 0 |
| 46 | Минобороны России | Резервуар для воды № б/н | 0,00000 | 0,00076 | 0 |
| 47 | Минобороны России | Слесарная мастерская № б/н | 0,00344 | 0 | 0 |
| 48 | Минобороны России | ВНС 2 подъема № 80 | 0,00409 | 0 | 0 |
| 49 | Минобороны России | КНС № 93а | 0,00992 | 0 | 0 |
| 50 | Минобороны России | Котельная № 79 | 0,00676 | 0 | 0,00062 |
| 51 | Минобороны России | Насосная перекачки мазута № 78 | 0,00255 | 0 | 0 |
| 52 | Минобороны России | Скважина № 4336 | 0,00103 | 0 | 0 |
| 53 | Минобороны России | Административное здание № 7 | 0,11228 | 0,00933 | 0,00196 |
| 54 | МОУ "СОШ №2" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО П. ГОРНЫЙ | МОУ СОШ № 2 | 0,07376 | 0 | 0 |
| 55 | Саранин Алексей Викторович | Гараж | 0,00354 | 0 | 0 |
| 56 | Ситников Дмитрий Владимирович | Гараж | 0,00199 | 0 | 0 |
| 57 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0 |
| 58 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0 |
| 59 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00006 |
| 60 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00012 |
| 61 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00012 |
| 62 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00242 | 0 | 0 |
| 63 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0 | 0,00026 |
| 64 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0 | 0,00047 |
| 65 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0 | 0,00035 |
| 66 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0 | 0,00041 |
| 67 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0 | 0,00023 |
| 68 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00012 |
| 69 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00000 |
| 70 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02675 | 0 | 0,00178 |
| 71 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00006 |
| 72 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00012 |
| 73 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00029 |
| 74 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00029 |
| 75 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0 |
| 76 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00006 |
| 77 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00012 |
| 78 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00006 |
| 79 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00006 |
| 80 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02688 | 0 | 0,00280 |
| 81 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0 |
| 82 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00018 |
| 83 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0 |
| 84 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03127 | 0 | 0,00211 |
| 85 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0 | 0,00053 |
| 86 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0 | 0,00012 |
| 87 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0 | 0,00023 |
| 88 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0 | 0,00070 |
| 89 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00331 | 0 | 0,00023 |
| 90 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00349 | 0 | 0,00047 |
| 91 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02857 | 0 | 0,00236 |
| 92 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0 | 0,00012 |
| 93 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0 | 0,00059 |
| 94 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03022 | 0 | 0,00258 |
| 95 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00006 |
| 96 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,00023 |
| 97 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02698 | 0 | 0,00145 |
|  | Итого |  | 1,20141 | 0,01009 | 0,08897 |

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| № | Назначение | Наименование, Адрес | Расчетная тепловая нагрузка на систему отопления, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка пароснабжения, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №8, (ИП Винкерт Л.К.) | 0,00036 | 0 | 0 |
| 2 | Физические лица | Гараж № 19а, (Саранин Н.Г.) | 0,00023 | 0 | 0 |
| 3 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина | 0,00066 | 0 | 0,000005 |
| 4 | Бюджетные потребители | "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж | 0,01256 | 0 | 0,00004 |
| 5 | Бюджетные потребители | "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Гараж №2) | 0,00190 | 0 | 0 |
| 6 | Бюджетные потребители | "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Магазин "Спутник") | 0,02560 | 0 | 0,00063 |
| 7 | Физические лица | Гараж | 0,00088 | 0 | 0 |
| 8 | Прочие потребители | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, чайная (Военторг-Восток) | 0,00239 | 0 | 0 |
| 9 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №9, ООО АЛЬНАИР | 0,00104 | 0 | 0,00001 |
| 10 | Прочие потребители | Здание лаборатории АО "Оборонэнерго" | 0,01154 | 0 | 0 |
| 11 | Физические лица | Гараж № 40 | 0,00107 | 0 | 0 |
| 12 | Физические лица | Гараж № 16 | 0,00085 | 0 | 0 |
| 13 | Физические лица | Гараж № 44 | 0,00067 | 0 | 0 |
| 14 | Физические лица | Гараж № 13, (Белолипецкая Л.) | 0,00069 | 0 | 0 |
| 15 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №167, ИП Беркань О.В. | 0,00000 | 0 | 0 |
| 16 | Физические лица | Гараж № 22 | 0,00072 | 0 | 0 |
| 17 | Физические лица | Гараж № 7 | 0,00049 | 0 | 0 |
| 18 | Физические лица | Гараж № 96 | 0,00066 | 0 | 0 |
| 19 | Прочие потребители | Гараж № 42 | 0,00054 | 0 | 0 |
| 20 | Физические лица | Гараж № 42 | 0,00014 | 0 | 0 |
| 21 | Физические лица | Гараж № 42, (Валтышева Т.В.) | 0,00067 | 0 | 0 |
| 22 | Физические лица | Гараж № 19, (Вставский Г.И.) | 0,00070 | 0 | 0 |
| 23 | Физические лица | Гараж № 12 | 0,00069 | 0 | 0 |
| 24 | Физические лица | Гараж, (Гисматуллин Н.М.) | 0,00052 | 0 | 0 |
| 25 | Физические лица | Гараж № 38, (Григорчик Ю.С.) | 0,00095 | 0 | 0 |
| 26 | Бюджетные потребители | ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника) | 0,12664 | 0 | 0,00213 |
| 27 | Бюджетные потребители | ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника), (204-2) | 0,10206 | 0 | 0 |
| 28 | Бюджетные потребители | ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259 | 0,00731 | 0 | 0 |
| 29 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Гусева Е.А. | 0,00000 | 0 | 0 |
| 30 | Физические лица | Гараж, (Гущин С.А.) | 0,00085 | 0 | 0 |
| 31 | Физические лица | Гараж № 46 | 0,00067 | 0 | 0 |
| 32 | Физические лица | Гараж № 15, (Днепровский С.Н.) | 0,00076 | 0 | 0 |
| 33 | Физические лица | Гараж № 15, (Днепровский Сергей Сергеевич) | 0,00143 | 0 | 0 |
| 34 | Физические лица | Гараж № 48 | 0,00067 | 0 | 0 |
| 35 | Физические лица | Гараж № 47 | 0,00067 | 0 | 0 |
| 36 | Физические лица | Гараж № 10, (Ельтемиров С.В.) | 0,00233 | 0 | 0 |
| 37 | Физические лица | Гараж № 50 | 0,00067 | 0 | 0 |
| 38 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08481 | 0 | 0,00850 |
| 39 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07400 | 0 | 0,00878 |
| 40 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07207 | 0 | 0,00871 |
| 41 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,06238 | 0 | 0,00779 |
| 42 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08910 | 0 | 0,00854 |
| 43 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10566 | 0 | 0,00941 |
| 44 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07789 | 0 | 0,00793 |
| 45 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08618 | 0 | 0,01010 |
| 46 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08330 | 0 | 0,00947 |
| 47 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07412 | 0 | 0,00806 |
| 48 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08880 | 0 | 0,01073 |
| 49 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10911 | 0 | 0,01010 |
| 50 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,12117 | 0 | 0,01281 |
| 51 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,14275 | 0 | 0,01543 |
| 52 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10773 | 0 | 0,00997 |
| 53 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10848 | 0 | 0,00990 |
| 54 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07362 | 0 | 0,00764 |
| 55 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08074 | 0 | 0,00849 |
| 56 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07356 | 0 | 0,00714 |
| 57 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07933 | 0 | 0,00834 |
| 58 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07309 | 0 | 0,00692 |
| 59 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08136 | 0 | 0,00825 |
| 60 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07894 | 0 | 0,00799 |
| 61 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07965 | 0 | 0,00947 |
| 62 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02179 | 0 | 0,00154 |
| 63 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08002 | 0 | 0,00823 |
| 64 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07988 | 0 | 0,00834 |
| 65 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07968 | 0 | 0,00851 |
| 66 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08039 | 0 | 0,00839 |
| 67 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07928 | 0 | 0,00856 |
| 68 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07504 | 0 | 0,00789 |
| 69 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07505 | 0 | 0,00696 |
| 70 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07551 | 0 | 0,00741 |
| 71 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07526 | 0 | 0,00784 |
| 72 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00166 | 0 | 0,00006 |
| 73 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00012 |
| 74 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00160 | 0 | 0,00012 |
| 75 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00006 |
| 76 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00154 | 0 | 0,00012 |
| 77 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00154 | 0 | 0,00006 |
| 78 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00162 | 0 | 0,00010 |
| 79 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00016 |
| 80 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00017 |
| 81 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0 | 0,00006 |
| 82 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07538 | 0 | 0,00788 |
| 83 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07490 | 0 | 0,00772 |
| 84 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00447 | 0 | 0,00035 |
| 85 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00284 | 0 | 0,00017 |
| 86 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00297 | 0 | 0,00029 |
| 87 | Физические лица | Гараж | 0,00068 | 0 | 0 |
| 88 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Бар | 0,00000 | 0 | 0,00002 |
| 89 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Парикмахерская | 0,00109 | 0 | 0,00004 |
| 90 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 50 | 0,00000 | 0 | 0,000001 |
| 91 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 51 | 0,00000 | 0 | 0,000002 |
| 92 | Прочие потребители | Киоск № 1, Киоск № 1 ИП Василевская Н.В. | 0,00030 | 0 | 0 |
| 93 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Вырупаева | 0,00000 | 0 | 0,000020 |
| 94 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №169, Жилой дом ул. Дружбы №169 ИП Гаврильчак ¶магазин "Раут | 0,00000 | 0 | 0,000003 |
| 95 | Прочие потребители | Помещение в ж/д, ИП Гребенькова | 0,00037 | 0 | 0 |
| 96 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Молодежная №23, ИП Заятникова | 0,00136 | 0 | 0,000027 |
| 97 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, ИП Калашникова Вера Георгиевна | 0,00123 | 0 | 0,000295 |
| 98 | Бюджетные потребители | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова | 0,00094 | 0 | 0 |
| 99 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова | 0,00012 | 0 | 0 |
| 100 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина | 0,00000 | 0 | 0,000001 |
| 101 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Куйдина Н.И. | 0,00403 | 0 | 0,000004 |
| 102 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчиков) | 0,00000 | 0 | 0,000076 |
| 103 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №169, (ИП Ловчикова) | 0,00000 | 0 | 0,000002 |
| 104 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчикова) | 0,00000 | 0 | 0,000058 |
| 105 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №166, Магазин "Кристал" ИП Лысь | 0,00000 | 0 | 0,000018 |
| 106 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш Н.Г. магазин "Хороший" | 0,00000 | 0 | 0,000043 |
| 107 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Солнечная №11, (магазин Гармония) | 0,00000 | 0 | 0,000020 |
| 108 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Водолей" | 0,00000 | 0 | 0,000025 |
| 109 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Цифромания" | 0,00129 | 0 | 0,000002 |
| 110 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Ростовцева Е.И | 0,00093 | 0 | 0 |
| 111 | Прочие потребители | Киоск Милена | 0,00091 | 0 | 0,000035 |
| 112 | Прочие потребители | Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Скаредова Анна Петровна магазин "Оскар" | 0,00183 | 0 | 0 |
| 113 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы , 168, ИП Степан В.В. (Дружба) | 0,00000 | 0 | 0,000041 |
| 114 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Степан | 0,00173 | 0 | 0,000026 |
| 115 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №3, ИП Сукманюк П.А. магазин "Престиж" | 0,00000 | 0 | 0,000072 |
| 116 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Сысоева Н.А. | 0,00044 | 0 | 0,000026 |
| 117 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №2, ИП Тимошенко Г.В. | 0,00111 | 0 | 0 |
| 118 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №174, ИП Чеушева | 0,00116 | 0 | 0,000004 |
| 119 | Прочие потребители | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М | 0,00337 | 0 | 0 |
| 120 | Физические лица | Гараж № 1/7 | 0,00242 | 0 | 0 |
| 121 | Физические лица | Гараж № 26, (Карнаух В.А.) | 0,00108 | 0 | 0 |
| 122 | Физические лица | Гараж № 49, (Ким-Кирай) | 0,00052 | 0 | 0 |
| 123 | Физические лица | Гараж № 6, (Клепалов А.И.) | 0,00064 | 0 | 0 |
| 124 | Физические лица | Гараж, (Коваленко В.С.) | 0,00143 | 0 | 0 |
| 125 | Физические лица | Гараж № 53 | 0,00067 | 0 | 0 |
| 126 | Бюджетные потребители | Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный | 0,00120 | 0 | 0,000043 |
| 127 | Бюджетные потребители | Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный | 0,00303 | 0 | 0,000097 |
| 128 | Физические лица | Гараж № 3, (Куйдин А.М.) | 0,00049 | 0 | 0 |
| 129 | Физические лица | Гараж | 0,00088 | 0 | 0 |
| 130 | Физические лица | Гараж № 40, (Куйдин Н.П.) | 0,00087 | 0 | 0 |
| 131 | Физические лица | Гараж № 8, (Куржумов А.В.) | 0,00056 | 0 | 0 |
| 132 | Физические лица | Гараж | 0,00073 | 0 | 0 |
| 133 | Физические лица | Гараж | 0,00053 | 0 | 0 |
| 134 | Бюджетные потребители | Детский сад №6 | 0,06504 | 0 | 0 |
| 135 | Бюджетные потребители | Детский сад №5 | 0,02372 | 0 | 0,000615 |
| 136 | Бюджетные потребители | Детский сад №17 | 0,11296 | 0 | 0,000449 |
| 137 | Бюджет Минобороны | Авторемонтная мастерская № 95а | 0,04014 | 0 | 0 |
| 138 | Бюджет Минобороны | Административное здание № 34 | 0,09566 | 0 | 0 |
| 139 | Бюджет Минобороны | Административный корпус № 51 | 0,02797 | 0 | 0 |
| 140 | Бюджет Минобороны | АЗС № 98 | 0,00494 | 0 | 0 |
| 141 | Бюджет Минобороны | Баня № 138 | 0,00356 | 0 | 0,001300 |
| 142 | Бюджет Минобороны | Баня № 150 | 0,00181 | 0 | 0,001208 |
| 143 | Бюджет Минобороны | Баня № 203 | 0,00155 | 0 | 0,004680 |
| 144 | Бюджет Минобороны | Баня № 56 | 0,01810 | 0 | 0 |
| 145 | Бюджет Минобороны | БПК № 57 | 0,04018 | 1,368218 | 0 |
| 146 | Бюджет Минобороны | Бытовое помещение № 150 | 0,00452 | 0 | 0 |
| 147 | Бюджет Минобороны | Гараж № 216 | 0,01037 | 0 | 0,000624 |
| 148 | Бюджет Минобороны | Гараж № 22а | 0,06038 | 0 | 0 |
| 149 | Бюджет Минобороны | Гараж № 36 | 0,00655 | 0 | 0 |
| 150 | Бюджет Минобороны | Гараж № 6 | 0,00173 | 0 | 0 |
| 151 | Бюджет Минобороны | Гараж № 91 | 0,04881 | 0 | 0 |
| 152 | Бюджет Минобороны | Гараж № 91а | 0,04975 | 0 | 0 |
| 153 | Бюджет Минобороны | Гараж № 91б | 0,04872 | 0 | 0 |
| 154 | Бюджет Минобороны | Гараж № 93 | 0,09807 | 0 | 0 |
| 155 | Бюджет Минобороны | Гараж военного лесничества | 0,01031 | 0 | 0 |
| 156 | Бюджет Минобороны | Гарнизонный Дом офицеров № 1 | 0,50888 | 0 | 0 |
| 157 | Бюджет Минобороны | Здание ВКХ № 187 | 0,00475 | 0 | 0,000152 |
| 158 | Бюджет Минобороны | Здание Диспетчерской № 188 | 0,00196 | 0 | 0 |
| 159 | Бюджет Минобороны | Здание комбината бытового обслуживания № 47 | 0,01942 | 0 | 0 |
| 160 | Бюджет Минобороны | Здание магистральной насосной станции № 136 | 0,01146 | 0,089797 | 0,000049 |
| 161 | Бюджет Минобороны | Здание поликлиники № 48 | 0,02601 | 0 | 0,000520 |
| 162 | Бюджет Минобороны | Здание района электрических сетей № 186 | 0,00475 | 0 | 0,000121 |
| 163 | Бюджет Минобороны | Здание теплой мойки № 97 | 0,01640 | 0 | 0 |
| 164 | Бюджет Минобороны | Здание теплохозяйства № 137 | 0,00649 | 0 | 0,000501 |
| 165 | Бюджет Минобороны | Здание химчистки № 78а | 0,01396 | 0 | 0 |
| 166 | Бюджет Минобороны | Здание чайной № 43б | 0,01785 | 0 | 0 |
| 167 | Бюджет Минобороны | Инфекционный корпус № 52 | 0,02272 | 0 | 0,004767 |
| 168 | Бюджет Минобороны | Казарма № 41 | 0,27852 | 0 | 0,008327 |
| 169 | Бюджет Минобороны | Казарма № 42 | 0,27766 | 0 | 0,037465 |
| 170 | Бюджет Минобороны | Казарма № 42а | 0,28736 | 0 | 0,036302 |
| 171 | Бюджет Минобороны | Казарма № 45 | 0,28488 | 0 | 0,029786 |
| 172 | Бюджет Минобороны | Караульное помещение № 192 | 0,02164 | 0 | 0 |
| 173 | Бюджет Минобороны | Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20 | 0,10709 | 0 | 0,001131 |
| 174 | Бюджет Минобороны | Котельная № 55 | 0,01350 | 0,077102 | 0,000780 |
| 175 | Бюджет Минобороны | КПП № 70а | 0,00157 | 0 | 0 |
| 176 | Бюджет Минобороны | Лечебный-санитарный корпус № 51а | 0,13951 | 0 | 0,027625 |
| 177 | Бюджет Минобороны | Локомотивное депо № 193 | 0,03939 | 0 | 0,000152 |
| 178 | Бюджет Минобороны | Мастерская № 195 | 0,03663 | 0 | 0 |
| 179 | Бюджет Минобороны | Овощехранилище № 211 | 0,01631 | 0 | 0 |
| 180 | Бюджет Минобороны | Оздоровительный комплекс № 233 | 0,00646 | 0 | 0 |
| 181 | Бюджет Минобороны | Патологоанатомический корпус № 53 | 0,00724 | 0 | 0,002340 |
| 182 | Бюджет Минобороны | Пожарное депо № 59 | 0,01521 | 0 | 0 |
| 183 | Бюджет Минобороны | Приемный резервуар № 75 | 0,00000 | 0,00756 | 0 |
| 184 | Бюджет Минобороны | Прирельсовый склад топочного мазута № 70б | 0,00947 | 0 | 0 |
| 185 | Бюджет Минобороны | ПТО № 191 | 0,00836 | 0 | 0 |
| 186 | Бюджет Минобороны | ПТО № 95 | 0,03550 | 0 | 0 |
| 187 | Бюджет Минобороны | Резервуар № 71 | 0,00000 | 0,03028 | 0 |
| 188 | Бюджет Минобороны | Резервуар № 72 | 0,00000 | 0,02822 | 0 |
| 189 | Бюджет Минобороны | Резервуар № 73 | 0,00000 | 0,02050 | 0 |
| 190 | Бюджет Минобороны | Резервуар № 74 | 0,00000 | 0,01844 | 0 |
| 191 | Бюджет Минобороны | Скважина № 4875/7 | 0,00169 | 0 | 0 |
| 192 | Бюджет Минобороны | Склад № 100 | 0,01057 | 0 | 0 |
| 193 | Бюджет Минобороны | Склад № 194 | 0,00951 | 0 | 0 |
| 194 | Бюджет Минобороны | Склад № 209 | 0,00224 | 0 | 0 |
| 195 | Бюджет Минобороны | Склад № 212 | 0,00449 | 0 | 0 |
| 196 | Бюджет Минобороны | Склад № 53 | 0,00893 | 0 | 0 |
| 197 | Бюджет Минобороны | Склад № 60 | 0,14935 | 0 | 0 |
| 198 | Бюджет Минобороны | Склад № 62 | 0,02786 | 0 | 0 |
| 199 | Бюджет Минобороны | Склад № 63 | 0,04272 | 0 | 0 |
| 200 | Бюджет Минобороны | Склад № 8а | 0,01723 | 0 | 0 |
| 201 | Бюджет Минобороны | Склад № 99 | 0,00157 | 0 | 0 |
| 202 | Бюджет Минобороны | Солдатский клуб № 40 | 0,06330 | 0 | 0 |
| 203 | Бюджет Минобороны | Станция перекачки конденсата № 55в | 0,00000 | 0 | 0 |
| 204 | Бюджет Минобороны | Столовая № 43 | 0,03531 | 0,35853 | 0,042467 |
| 205 | Бюджет Минобороны | Сторожка № 206 | 0,00407 | 0 | 0 |
| 206 | Бюджет Минобороны | Теплица № 201 | 0,00412 | 0 | 0 |
| 207 | Бюджет Минобороны | Узел связи № 10кн | 0,05637 | 0 | 0 |
| 208 | Бюджет Минобороны | Учебный корпус № 45а | 0,14002 | 0 | 0 |
| 209 | Бюджет Минобороны | Штаб № 39 | 0,06518 | 0 | 0 |
| 210 | Бюджет Минобороны | Штаб № 39а | 0,02389 | 0 | 0 |
| 211 | Бюджет Минобороны | Штаб № 39к | 0,06624 | 0 | 0,000758 |
| 212 | Бюджетные потребители | Гараж для автобуса МОУ СОШ №1 | 0,00350 | 0 | 0 |
| 213 | Бюджетные потребители | Гараж МОУ СОШ №1 | 0,01287 | 0 | 0 |
| 214 | Бюджетные потребители | МОУ СОШ №1 | 0,09089 | 0 | 0,004225 |
| 215 | Бюджетные потребители | МОУ СОШ №1, (без счетчика) | 0,00334 | 0 | 0,000033 |
| 216 | Бюджетные потребители | МОУ СОШ №1, (пристройка) | 0,12811 | 0 | 0,003842 |
| 217 | Бюджетные потребители | МОУ СОШ №1, (спортивный клуб) | 0,01725 | 0 | 0 |
| 218 | Бюджетные потребители | бассейн "Нептун" | 0,01919 | 0 | 0,023348 |
| 219 | Бюджетные потребители | Детская школа искусств | 0,02994 | 0 | 0,001187 |
| 220 | Прочие потребители | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 МУП ЖКХ | 0,03474 | 0 | 0,000034 |
| 221 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000059 |
| 222 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000012 |
| 223 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000056 |
| 224 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000011 |
| 225 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000059 |
| 226 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000012 |
| 227 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000063 |
| 228 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000013 |
| 229 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000062 |
| 230 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000012 |
| 231 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000062 |
| 232 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000012 |
| 233 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000076 |
| 234 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000015 |
| 235 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000094 |
| 236 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000019 |
| 237 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000090 |
| 238 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000018 |
| 239 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000140 |
| 240 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000028 |
| 241 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000085 |
| 242 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000017 |
| 243 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000103 |
| 244 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000021 |
| 245 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000170 |
| 246 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000034 |
| 247 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000239 |
| 248 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000048 |
| 249 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000112 |
| 250 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000022 |
| 251 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000107 |
| 252 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000021 |
| 253 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000045 |
| 254 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000009 |
| 255 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000056 |
| 256 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000011 |
| 257 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000043 |
| 258 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000009 |
| 259 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000056 |
| 260 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000011 |
| 261 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000046 |
| 262 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000009 |
| 263 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000056 |
| 264 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000011 |
| 265 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000039 |
| 266 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000008 |
| 267 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000057 |
| 268 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000011 |
| 269 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000002 |
| 270 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000000 |
| 271 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000089 |
| 272 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000018 |
| 273 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000090 |
| 274 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000018 |
| 275 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000090 |
| 276 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000018 |
| 277 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000056 |
| 278 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000011 |
| 279 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000055 |
| 280 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000011 |
| 281 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000043 |
| 282 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000009 |
| 283 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000038 |
| 284 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000008 |
| 285 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000043 |
| 286 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000009 |
| 287 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000038 |
| 288 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000008 |
| 289 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000081 |
| 290 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000016 |
| 291 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000080 |
| 292 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ) | 0 | 0 | 0,000016 |
| 293 | Бюджетные потребители | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (помещение ОМВД) | 0,00883 | 0 | 0,000453 |
| 294 | Бюджетные потребители | Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20, (помещение УФМС) | 0,00065 | 0 | 0 |
| 295 | Прочие потребители | Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", (ООО Ирис) | 0,00230 | 0 | 0,000005 |
| 296 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 50) | 0,00091 | 0 | 0,000001 |
| 297 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 51) | 0,00090 | 0 | 0,000009 |
| 298 | Физические лица | Гараж, (Панков А.А.) | 0,00068 | 0 | 0 |
| 299 | Прочие потребители | Помещение в ж/д, ПАО Сбербанк России, ул. Тюрина , 20/пом 2 | 0,00144 | 0 | 0 |
| 300 | Прочие потребители | Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Подвигина | 0,00219 | 0 | 0 |
| 301 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Подвигина О.И. (магазин Ольга) | 0,00348 | 0 | 0 |
| 302 | Физические лица | Гараж № 54, (Подвигина О.И.) | 0,00052 | 0 | 0 |
| 303 | УК и ТСЖ | Жилой дом ул. Гагарина №185, (Росжилкомплекс) | 0,12275 | 0 | 0 |
| 304 | УК и ТСЖ | Жилой дом ул. Солнечная №151 № 151, (Росжилкомплекс) | 0,02404 | 0 | 0 |
| 305 | Физические лица | Гараж № 11, (Рыхальская Е.Е.) | 0,00053 | 0 | 0 |
| 306 | Физические лица | Некоммерческое объединение гаражей | 0,03495 | 0 | 0 |
| 307 | Физические лица | Гараж № 1/3, (Серебряков В.В.) | 0,00108 | 0 | 0 |
| 308 | Физические лица | Гараж № 55 | 0,00067 | 0 | 0 |
| 309 | Физические лица | Гараж № 14, (Сущих А.Г.) | 0,00060 | 0 | 0 |
| 310 | Физические лица | Гараж № 9, (Фадеев В.И.) | 0,00074 | 0 | 0 |
| 311 | Бюджетные потребители | Гараж военного лесничества | 0,00537 | 0 | 0 |
| 312 | Бюджетные потребители | Ингодинское военное лесничество | 0,00564 | 0 | 0,000122 |
| 313 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02827 | 0 | 0,003023 |
| 314 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02587 | 0 | 0,003030 |
| 315 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02621 | 0 | 0,003117 |
| 316 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02556 | 0 | 0,002707 |
| 317 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03132 | 0 | 0,003037 |
| 318 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03535 | 0 | 0,003114 |
| 319 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02682 | 0 | 0,002514 |
| 320 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02984 | 0 | 0,003550 |
| 321 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02941 | 0 | 0,003297 |
| 322 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02650 | 0 | 0,002739 |
| 323 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03135 | 0 | 0,003890 |
| 324 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03606 | 0 | 0,003455 |
| 325 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,04146 | 0 | 0,004274 |
| 326 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,05091 | 0 | 0,005303 |
| 327 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03585 | 0 | 0,003750 |
| 328 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03579 | 0 | 0,003544 |
| 329 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02454 | 0 | 0,002569 |
| 330 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02691 | 0 | 0,002986 |
| 331 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02452 | 0 | 0,002479 |
| 332 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02644 | 0 | 0,003018 |
| 333 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02436 | 0 | 0,002287 |
| 334 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02712 | 0 | 0,002786 |
| 335 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02513 | 0 | 0,002684 |
| 336 | Физические лица | Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02655 | 0 | 0,003195 |
| 337 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00764 | 0 | 0,000552 |
| 338 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02667 | 0 | 0,002914 |
| 339 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02666 | 0 | 0,002887 |
| 340 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02656 | 0 | 0,002995 |
| 341 | Физические лица | Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02680 | 0 | 0,003126 |
| 342 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02638 | 0 | 0,003015 |
| 343 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02501 | 0 | 0,002604 |
| 344 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02487 | 0 | 0,002593 |
| 345 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02517 | 0 | 0,002806 |
| 346 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02503 | 0 | 0,002809 |
| 347 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00055 | 0 | 0,000020 |
| 348 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,000040 |
| 349 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,000061 |
| 350 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,000020 |
| 351 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00051 | 0 | 0,000040 |
| 352 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00051 | 0 | 0,000020 |
| 353 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00054 | 0 | 0,000040 |
| 354 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,000061 |
| 355 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,000061 |
| 356 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0 | 0,000020 |
| 357 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02513 | 0 | 0,003218 |
| 358 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02497 | 0 | 0,002417 |
| 359 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00149 | 0 | 0,000121 |
| 360 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00095 | 0 | 0,000061 |
| 361 | Физические лица | Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00099 | 0 | 0,000101 |
| 362 | Бюджетные потребители | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (МЧС) | 0,00206 | 0 | 0 |
| 363 | Прочие потребители | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (ФГУП "Почта России) | 0,00673 | 0 | 0 |
| 364 | Физические лица | Гараж № 5 | 0,00063 | 0 | 0 |
| 365 | Физические лица | Гараж № 4 | 0,00063 | 0 | 0 |
| 366 | Физические лица | Гараж № 2 | 0,00064 | 0 | 0 |
| 367 | Физические лица | Гараж № 10, (Швецова Е.Н.) | 0,00083 | 0 | 0 |
| 368 | Физические лица | Гараж № 1/6, (Шемелин В.В.) | 0,00232 | 0 | 0 |
| 369 | Прочие потребители | Жилой дом ул. Дружбы №169, Шорина Оксана Николаевна | 0,00283 | 0 | 0,000003 |
| 370 | Прочие потребители | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М | 0,00112 | 0 | 0 |
| 371 | Физические лица | Гараж № 51 | 0,00067 | 0 | 0,00000 |
| Итого |  |  | 8,70355 | 1,99865 | 0,66655 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетной температурой наружного воздуха для ЗАТО п. Горный, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является - 37 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода, со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С, согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология» составляет 238 суток, средняя температура воздуха –11,2 °С (ближайший населенный пункт г. Чита Забайкальский край).

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тепловая нагрузка в сеть, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка из сети (потребителям), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАТО п. Горный | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 1,931 | 0,631 | 1,3 |
|  | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 13,609 | 2,24 | 11,369 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона РФ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:  Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Пункт 93 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения устанавливает возможность организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях только в зонах застройки населённого пункта малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки менее 0,01 Гкал/ч/га.

Пункт 97 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения рекомендует вывод из эксплуатации тепломагистралей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче по тепломагистрали более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемую тепломагистраль).

Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения.

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании в городском поселении единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.

Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД.

п. 11.7 СП 282.1325800.2016 «Поквартирные систем теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов» правила проектирования и устройства  (приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1031/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г.) гласит:

При монтаже поквартирных систем теплоснабжения в существующих зданиях следует:
- при использовании существующих дымоходов и вентиляционных каналов установку теплогенераторов осуществлять только при наличии акта об обследовании, проведенном организацией, имеющей соответствующие допуски, заключения о техническом состоянии дымоходов и вентиляционных каналов и соответствии их требованиям настоящего свода правил;

- при устройстве приставных каналов удалить покрытия полов, обследовать техническое состояние плит перекрытия и подготовить для прохода дымоходов или воздуховодов отверстия путем сверления плит перекрытия.

Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 41-108-2004 устанавливается ряд требований, в том числе:

Забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.

Объем помещения для установки теплогенератора должен быть не менее 15 куб. м.

Наличие у котла закрытой (герметичной) камеры сгорания;

Наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления.

Отказ от централизованного отопления представляет собой процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения.

Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли. Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг.  Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СП54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», п.7.3.8) Системы теплоснабжения многоквартирных зданий следует предусматривать в соответствии с СП 60.13330.2016.

п. 6.5 СП 60.13330.2016 гласит:

6.5.1 Системы поквартирного теплоснабжения предназначены для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях, в том числе со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения. При проектировании систем поквартирного теплоснабжения следует руководствоваться рекомендациями соответствующего нормативного документа, утвержденного в установленном порядке.

6.5.2 В качестве источников теплоты используют индивидуальные теплогенераторы на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания. По техническому заданию допускается использование теплогенераторов с открытой камерой сгорания для жилых зданий до пяти этажей (высотой 15 м) как для нового строительства, так и при реконструкции существующего жилого фонда, при возможности организации удаления продуктов сгорания по индивидуальному дымоходу для каждого теплогенератора.

6.5.3 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и менее следует устанавливать:

- в квартирах - в кухнях или в других нежилых помещениях (кроме ванных и санитарных узлов);

- во встроенных помещениях общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных) без постоянного пребывания людей.

Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении - теплогенераторной. При этом общая теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.

В помещениях, в которых предусматривается установка газопотребляющего оборудования, следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенное, отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение возможен при соблюдении вышеуказанных норм и правил.

Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов.

Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (таунхаусов) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений.  Однако возможны технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электрокотёл, ПЛЭН, греющий кабель).

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом с разделением по источникам теплоснабжения.

| № | Наименование | Потребление тепловой энергии (потребители), Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный, в т.ч. по кадастровым кварталам: |  |  |  |
| 1.1 | 75:08:030711, в т.ч. |  |  |  |
| 1.1.1 | МКД |  |  |  |
| 1.1.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 1.1.3 | Производственные объекты |  |  |  |
| 1.2 | 75:08:030712, в т.ч. |  |  |  |
| 1.2.1 | МКД |  |  |  |
| 1.2.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 1.2.3 | Производственные объекты |  |  |  |
| 1.3 | 75:08:030713, в т.ч. |  |  |  |
| 1.3.1 | МКД |  |  |  |
| 1.3.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 1.3.3 | Производственные объекты |  |  |  |
| 1.4 | 75:08:030714, в т.ч. |  |  |  |
| 1.4.1 | МКД |  |  |  |
| 1.4.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 1.4.3 | Производственные объекты |  |  |  |
| 1.5 | 75:08:030717, в т.ч. |  |  |  |
| 1.5.1 | МКД |  |  |  |
| 1.5.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 1.5.3 | Производственные объекты |  |  |  |
| 1.6 | 75:08:030718, в т.ч. |  |  |  |
| 1.6.1 | МКД |  |  |  |
| 1.6.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 1.6.3 | Производственные объекты |  |  |  |
| 1.7 | 75:08:030719, в т.ч. |  |  |  |
| 1.7.1 | МКД |  |  |  |
| 1.7.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 1.7.3 | Производственные объекты |  |  |  |
| 1.8 | 75:08:030729, в т.ч. |  |  |  |
| 1.8.1 | МКД |  |  |  |
| 1.8.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 1.8.3 | Производственные объекты |  |  |  |
| 1.9 | 75:08:030730, в т.ч. |  |  |  |
| 1.9.1 | МКД |  |  |  |
| 1.9.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 1.9.3 | Производственные объекты |  |  |  |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный, в т.ч. по кадастровым кварталам: |  |  |  |
| 2.1 | 75:08:030715, в т.ч. |  |  |  |
| 2.1.1 | МКД |  |  |  |
| 2.1.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 2.1.3 | Производственные объекты |  |  |  |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в целях использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*> | от 1 до 5 | 0,030 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,02 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,018 |
|  |  |  | более 16 | 0,017 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*> | от 1 до 5 | 0,03 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,024 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,019 |
| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*> | от 1 до 5 | 0,025 |
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*> | от 1 до 5 | 0,035 |
| 5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением и самостоятельным производством исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*> | от 1 до 5 | 0,03 |
| 6 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*> | от 1 до 5 | 0,026 |

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| Система горячего водоснабжения | С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| С изолированными стояками, Гкал на 1 куб. м: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,062269 | 0,059932 |
| (в ред. Постановления Правительства Забайкальского краяот 22.04.2020 N 366-п) |  |  |
| без полотенцесушителей | 0,057287 | 0,054797 |
| С неизолированными стояками, Гкал на 1 куб. м: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,067251 | 0,064926 |
| (в ред. Постановления Правительства Забайкальского краяот 22.04.2020 N 366-п) |  |  |
| без полотенцесушителей | 0,062269 | 0,059932 |
| (в ред. Постановления Правительства Забайкальского краяот 22.04.2020 N 366-п) |  |  |

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях

| № | Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | по горячему водоснабжению |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. м на 1 человека в месяц | 3,12 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем | куб. м на 1 человека в месяц | 3,17 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем | куб. м на 1 человека в месяц | 3,23 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. м на 1 человека в месяц | 3,01 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. м на 1 человека в месяц | 1,64 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. м на 1 человека в месяц | 2,57 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. м на 1 человека в месяц | 1,20 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, Оборудованные унитазами, мойками | куб. м на 1 человека в месяц | 0,54 |

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных и жилых домах

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04850 |
| 2 | 0,04883 |
| 3,4 | 0,03069 |
| 5-9 | 0,02570 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01874 |
| 2 | 0,01762 |
| 3 | 0,01709 |
| 4,5 | 0,01440 |
| 6,7 | 0,01305 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| № | Наименование, Адрес | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Разница договорной и расчетной нагрузки, Гкал/ч | Отношение расчетной и договорной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259 | 0,00448 | 0,00448 | 0 | 1 |
| 2 | Гараж | 0,00065 | 0,00065 | 0 | 1 |
| 3 | Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 4 | Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 5 | Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 6 | Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 7 | Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 8 | Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01478 | 0,01478 | 0 | 1 |
| 9 | Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01289 | 0,01289 | 0 | 1 |
| 10 | Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 | 0,01089 | 0 | 1 |
| 11 | Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 | 0,01089 | 0 | 1 |
| 12 | Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01289 | 0,01289 | 0 | 1 |
| 13 | Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01088 | 0,01088 | 0 | 1 |
| 14 | Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 15 | Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 16 | Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08290 | 0,08290 | 0 | 1 |
| 17 | Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 18 | Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 19 | Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 20 | Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 21 | Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 22 | Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 23 | Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 24 | Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 25 | Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 26 | Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08094 | 0,08094 | 0 | 1 |
| 27 | Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 28 | Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 29 | Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 30 | Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10333 | 0,10333 | 0 | 1 |
| 31 | Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01711 | 0,01711 | 0 | 1 |
| 32 | Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01334 | 0,01334 | 0 | 1 |
| 33 | Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 | 0,01089 | 0 | 1 |
| 34 | Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 | 0,01089 | 0 | 1 |
| 35 | Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01002 | 0,01002 | 0 | 1 |
| 36 | Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00960 | 0,00960 | 0 | 1 |
| 37 | Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08153 | 0,08153 | 0 | 1 |
| 38 | Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01912 | 0,01912 | 0 | 1 |
| 39 | Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 | 0,01089 | 0 | 1 |
| 40 | Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,09363 | 0,09363 | 0 | 1 |
| 41 | Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 42 | Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 43 | Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08483 | 0,08483 | 0 | 1 |
| 44 | Здание Мастерской № 59 | 0,00268 | 0,00268 | 0 | 1 |
| 45 | ПТО № 72 | 0,00772 | 0,00772 | 0 | 1 |
| 46 | Резервуар для воды № б/н | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 47 | Слесарная мастерская № б/н | 0,00344 | 0,00344 | 0 | 1 |
| 48 | ВНС 2 подъема № 80 | 0,00409 | 0,00409 | 0 | 1 |
| 49 | КНС № 93а | 0,00992 | 0,00992 | 0 | 1 |
| 50 | Котельная № 79 | 0,00676 | 0,00676 | 0 | 1 |
| 51 | Насосная перекачки мазута № 78 | 0,00255 | 0,00255 | 0 | 1 |
| 52 | Скважина № 4336 | 0,00103 | 0,00103 | 0 | 1 |
| 53 | Административное здание № 7 | 0,11228 | 0,11228 | 0 | 1 |
| 54 | МОУ СОШ № 2 | 0,07376 | 0,07376 | 0 | 1 |
| 55 | Гараж | 0,00354 | 0,00354 | 0 | 1 |
| 56 | Гараж | 0,00199 | 0,00199 | 0 | 1 |
| 57 | Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 58 | Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 59 | Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 60 | Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 61 | Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 62 | Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00242 | 0,00242 | 0 | 1 |
| 63 | Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0,00363 | 0 | 1 |
| 64 | Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0,00363 | 0 | 1 |
| 65 | Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0,00363 | 0 | 1 |
| 66 | Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0,00363 | 0 | 1 |
| 67 | Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0,00363 | 0 | 1 |
| 68 | Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 69 | Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 70 | Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02675 | 0,02675 | 0 | 1 |
| 71 | Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 72 | Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 73 | Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 74 | Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 75 | Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 76 | Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 77 | Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 78 | Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 79 | Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 80 | Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02688 | 0,02688 | 0 | 1 |
| 81 | Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 82 | Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 83 | Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 84 | Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03127 | 0,03127 | 0 | 1 |
| 85 | Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0,00363 | 0 | 1 |
| 86 | Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0,00363 | 0 | 1 |
| 87 | Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0,00363 | 0 | 1 |
| 88 | Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0,00363 | 0 | 1 |
| 89 | Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00331 | 0,00331 | 0 | 1 |
| 90 | Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00349 | 0,00349 | 0 | 1 |
| 91 | Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02857 | 0,02857 | 0 | 1 |
| 92 | Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0,00363 | 0 | 1 |
| 93 | Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 | 0,00363 | 0 | 1 |
| 94 | Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03022 | 0,03022 | 0 | 1 |
| 95 | Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 96 | Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 97 | Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02698 | 0,02698 | 0 | 1 |
| Итого |  | 1,20141 | 1,20141 | 0 | 1 |

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| № | Наименование, Адрес | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Разница договорной и расчетной нагрузки, Гкал/ч | Отношение расчетной и договорной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилой дом ул. Дружбы №8, (ИП Винкерт Л.К.) | 0,00036 | 0,00036 | 0 | 1 |
| 2 | Гараж № 19а, (Саранин Н.Г.) | 0,00023 | 0,00023 | 0 | 1 |
| 3 | Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина | 0,00066 | 0,00066 | 0 | 1 |
| 4 | "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж | 0,01256 | 0,01256 | 0 | 1 |
| 5 | "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Гараж №2) | 0,00190 | 0,00190 | 0 | 1 |
| 6 | "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Магазин "Спутник") | 0,02560 | 0,02560 | 0 | 1 |
| 7 | Гараж | 0,00088 | 0,00088 | 0 | 1 |
| 8 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, чайная (Военторг-Восток) | 0,00239 | 0,00239 | 0 | 1 |
| 9 | Жилой дом ул. Дружбы №9, ООО АЛЬНАИР | 0,00104 | 0,00104 | 0 | 1 |
| 10 | Здание лаборатории АО "Оборонэнерго" | 0,01154 | 0,01154 | 0 | 1 |
| 11 | Гараж № 40 | 0,00107 | 0,00107 | 0 | 1 |
| 12 | Гараж № 16 | 0,00085 | 0,00085 | 0 | 1 |
| 13 | Гараж № 44 | 0,00067 | 0,00067 | 0 | 1 |
| 14 | Гараж № 13, (Белолипецкая Л.) | 0,00069 | 0,00069 | 0 | 1 |
| 15 | Жилой дом ул. Дружбы №167, ИП Беркань О.В. | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 16 | Гараж № 22 | 0,00072 | 0,00072 | 0 | 1 |
| 17 | Гараж № 7 | 0,00049 | 0,00049 | 0 | 1 |
| 18 | Гараж № 96 | 0,00066 | 0,00066 | 0 | 1 |
| 19 | Гараж № 42 | 0,00054 | 0,00054 | 0 | 1 |
| 20 | Гараж № 42 | 0,00014 | 0,00014 | 0 | 1 |
| 21 | Гараж № 42, (Валтышева Т.В.) | 0,00067 | 0,00067 | 0 | 1 |
| 22 | Гараж № 19, (Вставский Г.И.) | 0,00070 | 0,00070 | 0 | 1 |
| 23 | Гараж № 12 | 0,00069 | 0,00069 | 0 | 1 |
| 24 | Гараж, (Гисматуллин Н.М.) | 0,00052 | 0,00052 | 0 | 1 |
| 25 | Гараж № 38, (Григорчик Ю.С.) | 0,00095 | 0,00095 | 0 | 1 |
| 26 | ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника) | 0,12664 | 0,12664 | 0 | 1 |
| 27 | ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника), (204-2) | 0,10206 | 0,10206 | 0 | 1 |
| 28 | ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259 | 0,00731 | 0,00731 | 0 | 1 |
| 29 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Гусева Е.А. | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 30 | Гараж, (Гущин С.А.) | 0,00085 | 0,00085 | 0 | 1 |
| 31 | Гараж № 46 | 0,00067 | 0,00067 | 0 | 1 |
| 32 | Гараж № 15, (Днепровский С.Н.) | 0,00076 | 0,00076 | 0 | 1 |
| 33 | Гараж № 15, (Днепровский Сергей Сергеевич) | 0,00143 | 0,00143 | 0 | 1 |
| 34 | Гараж № 48 | 0,00067 | 0,00067 | 0 | 1 |
| 35 | Гараж № 47 | 0,00067 | 0,00067 | 0 | 1 |
| 36 | Гараж № 10, (Ельтемиров С.В.) | 0,00233 | 0,00233 | 0 | 1 |
| 37 | Гараж № 50 | 0,00067 | 0,00067 | 0 | 1 |
| 38 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08481 | 0,08481 | 0 | 1 |
| 39 | Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07400 | 0,07400 | 0 | 1 |
| 40 | Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07207 | 0,07207 | 0 | 1 |
| 41 | Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,06238 | 0,06238 | 0 | 1 |
| 42 | Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08910 | 0,08910 | 0 | 1 |
| 43 | Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10566 | 0,10566 | 0 | 1 |
| 44 | Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07789 | 0,07789 | 0 | 1 |
| 45 | Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08618 | 0,08618 | 0 | 1 |
| 46 | Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08330 | 0,08330 | 0 | 1 |
| 47 | Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07412 | 0,07412 | 0 | 1 |
| 48 | Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08880 | 0,08880 | 0 | 1 |
| 49 | Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10911 | 0,10911 | 0 | 1 |
| 50 | Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,12117 | 0,12117 | 0 | 1 |
| 51 | Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,14275 | 0,14275 | 0 | 1 |
| 52 | Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10773 | 0,10773 | 0 | 1 |
| 53 | Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10848 | 0,10848 | 0 | 1 |
| 54 | Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07362 | 0,07362 | 0 | 1 |
| 55 | Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08074 | 0,08074 | 0 | 1 |
| 56 | Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07356 | 0,07356 | 0 | 1 |
| 57 | Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07933 | 0,07933 | 0 | 1 |
| 58 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07309 | 0,07309 | 0 | 1 |
| 59 | Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08136 | 0,08136 | 0 | 1 |
| 60 | Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07894 | 0,07894 | 0 | 1 |
| 61 | Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07965 | 0,07965 | 0 | 1 |
| 62 | Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02179 | 0,02179 | 0 | 1 |
| 63 | Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08002 | 0,08002 | 0 | 1 |
| 64 | Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07988 | 0,07988 | 0 | 1 |
| 65 | Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07968 | 0,07968 | 0 | 1 |
| 66 | Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08039 | 0,08039 | 0 | 1 |
| 67 | Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07928 | 0,07928 | 0 | 1 |
| 68 | Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07504 | 0,07504 | 0 | 1 |
| 69 | Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07505 | 0,07505 | 0 | 1 |
| 70 | Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07551 | 0,07551 | 0 | 1 |
| 71 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07526 | 0,07526 | 0 | 1 |
| 72 | Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00166 | 0,00166 | 0 | 1 |
| 73 | Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 74 | Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00160 | 0,00160 | 0 | 1 |
| 75 | Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 76 | Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00154 | 0,00154 | 0 | 1 |
| 77 | Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00154 | 0,00154 | 0 | 1 |
| 78 | Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00162 | 0,00162 | 0 | 1 |
| 79 | Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 80 | Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 81 | Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 1 |
| 82 | Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07538 | 0,07538 | 0 | 1 |
| 83 | Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07490 | 0,07490 | 0 | 1 |
| 84 | Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00447 | 0,00447 | 0 | 1 |
| 85 | Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00284 | 0,00284 | 0 | 1 |
| 86 | Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00297 | 0,00297 | 0 | 1 |
| 87 | Гараж | 0,00068 | 0,00068 | 0 | 1 |
| 88 | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Бар | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 89 | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Парикмахерская | 0,00109 | 0,00109 | 0 | 1 |
| 90 | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 50 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 91 | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 51 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 92 | Киоск № 1, Киоск № 1 ИП Василевская Н.В. | 0,00030 | 0,00030 | 0 | 1 |
| 93 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Вырупаева | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 94 | Жилой дом ул. Дружбы №169, Жилой дом ул. Дружбы №169 ИП Гаврильчак ¶магазин "Раут | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 95 | Помещение в ж/д, ИП Гребенькова | 0,00037 | 0,00037 | 0 | 1 |
| 96 | Жилой дом ул. Молодежная №23, ИП Заятникова | 0,00136 | 0,00136 | 0 | 1 |
| 97 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, ИП Калашникова Вера Георгиевна | 0,00123 | 0,00123 | 0 | 1 |
| 98 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова | 0,00094 | 0,00094 | 0 | 1 |
| 99 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова | 0,00012 | 0,00012 | 0 | 1 |
| 100 | Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 101 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Куйдина Н.И. | 0,00403 | 0,00403 | 0 | 1 |
| 102 | Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчиков) | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 103 | Жилой дом ул. Дружбы №169, (ИП Ловчикова) | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 104 | Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчикова) | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 105 | Жилой дом ул. Дружбы №166, Магазин "Кристал" ИП Лысь | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 106 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш Н.Г. магазин "Хороший" | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 107 | Жилой дом ул. Солнечная №11, (магазин Гармония) | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 108 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Водолей" | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 109 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Цифромания" | 0,00129 | 0,00129 | 0 | 1 |
| 110 | Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Ростовцева Е.И | 0,00093 | 0,00093 | 0 | 1 |
| 111 | Киоск Милена | 0,00091 | 0,00091 | 0 | 1 |
| 112 | Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Скаредова Анна Петровна магазин "Оскар" | 0,00183 | 0,00183 | 0 | 1 |
| 113 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, ИП Степан В.В. (Дружба) | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 114 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Степан | 0,00173 | 0,00173 | 0 | 1 |
| 115 | Жилой дом ул. Дружбы №3, ИП Сукманюк П.А. магазин "Престиж" | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 116 | Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Сысоева Н.А. | 0,00044 | 0,00044 | 0 | 1 |
| 117 | Жилой дом ул. Дружбы №2, ИП Тимошенко Г.В. | 0,00111 | 0,00111 | 0 | 1 |
| 118 | Жилой дом ул. Дружбы №174, ИП Чеушева | 0,00116 | 0,00116 | 0 | 1 |
| 119 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М | 0,00337 | 0,00337 | 0 | 1 |
| 120 | Гараж № 1/7 | 0,00242 | 0,00242 | 0 | 1 |
| 121 | Гараж № 26, (Карнаух В.А.) | 0,00108 | 0,00108 | 0 | 1 |
| 122 | Гараж № 49, (Ким-Кирай) | 0,00052 | 0,00052 | 0 | 1 |
| 123 | Гараж № 6, (Клепалов А.И.) | 0,00064 | 0,00064 | 0 | 1 |
| 124 | Гараж, (Коваленко В.С.) | 0,00143 | 0,00143 | 0 | 1 |
| 125 | Гараж № 53 | 0,00067 | 0,00067 | 0 | 1 |
| 126 | Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный | 0,00120 | 0,00120 | 0 | 1 |
| 127 | Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный | 0,00303 | 0,00303 | 0 | 1 |
| 128 | Гараж № 3, (Куйдин А.М.) | 0,00049 | 0,00049 | 0 | 1 |
| 129 | Гараж | 0,00088 | 0,00088 | 0 | 1 |
| 130 | Гараж № 40, (Куйдин Н.П.) | 0,00087 | 0,00087 | 0 | 1 |
| 131 | Гараж № 8, (Куржумов А.В.) | 0,00056 | 0,00056 | 0 | 1 |
| 132 | Гараж | 0,00073 | 0,00073 | 0 | 1 |
| 133 | Гараж | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 134 | Детский сад №6 | 0,06504 | 0,06504 | 0 | 1 |
| 135 | Детский сад №5 | 0,02372 | 0,02372 | 0 | 1 |
| 136 | Детский сад №17 | 0,11296 | 0,11296 | 0 | 1 |
| 137 | Авторемонтная мастерская № 95а | 0,04014 | 0,04014 | 0 | 1 |
| 138 | Административное здание № 34 | 0,09566 | 0,09566 | 0 | 1 |
| 139 | Административный корпус № 51 | 0,02797 | 0,02797 | 0 | 1 |
| 140 | АЗС № 98 | 0,00494 | 0,00494 | 0 | 1 |
| 141 | Баня № 138 | 0,00356 | 0,00356 | 0 | 1 |
| 142 | Баня № 150 | 0,00181 | 0,00181 | 0 | 1 |
| 143 | Баня № 203 | 0,00155 | 0,00155 | 0 | 1 |
| 144 | Баня № 56 | 0,01810 | 0,01810 | 0 | 1 |
| 145 | БПК № 57 | 0,04018 | 0,04018 | 0 | 1 |
| 146 | Бытовое помещение № 150 | 0,00452 | 0,00452 | 0 | 1 |
| 147 | Гараж № 216 | 0,01037 | 0,01037 | 0 | 1 |
| 148 | Гараж № 22а | 0,06038 | 0,06038 | 0 | 1 |
| 149 | Гараж № 36 | 0,00655 | 0,00655 | 0 | 1 |
| 150 | Гараж № 6 | 0,00173 | 0,00173 | 0 | 1 |
| 151 | Гараж № 91 | 0,04881 | 0,04881 | 0 | 1 |
| 152 | Гараж № 91а | 0,04975 | 0,04975 | 0 | 1 |
| 153 | Гараж № 91б | 0,04872 | 0,04872 | 0 | 1 |
| 154 | Гараж № 93 | 0,09807 | 0,09807 | 0 | 1 |
| 155 | Гараж военного лесничества | 0,01031 | 0,01031 | 0 | 1 |
| 156 | Гарнизонный Дом офицеров № 1 | 0,50888 | 0,50888 | 0 | 1 |
| 157 | Здание ВКХ № 187 | 0,00475 | 0,00475 | 0 | 1 |
| 158 | Здание Диспетчерской № 188 | 0,00196 | 0,00196 | 0 | 1 |
| 159 | Здание комбината бытового обслуживания № 47 | 0,01942 | 0,01942 | 0 | 1 |
| 160 | Здание магистральной насосной станции № 136 | 0,01146 | 0,01146 | 0 | 1 |
| 161 | Здание поликлиники № 48 | 0,02601 | 0,02601 | 0 | 1 |
| 162 | Здание района электрических сетей № 186 | 0,00475 | 0,00475 | 0 | 1 |
| 163 | Здание теплой мойки № 97 | 0,01640 | 0,01640 | 0 | 1 |
| 164 | Здание теплохозяйства № 137 | 0,00649 | 0,00649 | 0 | 1 |
| 165 | Здание химчистки № 78а | 0,01396 | 0,01396 | 0 | 1 |
| 166 | Здание чайной № 43б | 0,01785 | 0,01785 | 0 | 1 |
| 167 | Инфекционный корпус № 52 | 0,02272 | 0,02272 | 0 | 1 |
| 168 | Казарма № 41 | 0,27852 | 0,27852 | 0 | 1 |
| 169 | Казарма № 42 | 0,27766 | 0,27766 | 0 | 1 |
| 170 | Казарма № 42а | 0,28736 | 0,28736 | 0 | 1 |
| 171 | Казарма № 45 | 0,28488 | 0,28488 | 0 | 1 |
| 172 | Караульное помещение № 192 | 0,02164 | 0,02164 | 0 | 1 |
| 173 | Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20 | 0,10709 | 0,10709 | 0 | 1 |
| 174 | Котельная № 55 | 0,01350 | 0,01350 | 0 | 1 |
| 175 | КПП № 70а | 0,00157 | 0,00157 | 0 | 1 |
| 176 | Лечебный-санитарный корпус № 51а | 0,13951 | 0,13951 | 0 | 1 |
| 177 | Локомотивное депо № 193 | 0,03939 | 0,03939 | 0 | 1 |
| 178 | Мастерская № 195 | 0,03663 | 0,03663 | 0 | 1 |
| 179 | Овощехранилище № 211 | 0,01631 | 0,01631 | 0 | 1 |
| 180 | Оздоровительный комплекс № 233 | 0,00646 | 0,00646 | 0 | 1 |
| 181 | Патологоанатомический корпус № 53 | 0,00724 | 0,00724 | 0 | 1 |
| 182 | Пожарное депо № 59 | 0,01521 | 0,01521 | 0 | 1 |
| 183 | Приемный резервуар № 75 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 184 | Прирельсовый склад топочного мазута № 70б | 0,00947 | 0,00947 | 0 | 1 |
| 185 | ПТО № 191 | 0,00836 | 0,00836 | 0 | 1 |
| 186 | ПТО № 95 | 0,03550 | 0,03550 | 0 | 1 |
| 187 | Резервуар № 71 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 188 | Резервуар № 72 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 189 | Резервуар № 73 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 190 | Резервуар № 74 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 191 | Скважина № 4875/7 | 0,00169 | 0,00169 | 0 | 1 |
| 192 | Склад № 100 | 0,01057 | 0,01057 | 0 | 1 |
| 193 | Склад № 194 | 0,00951 | 0,00951 | 0 | 1 |
| 194 | Склад № 209 | 0,00224 | 0,00224 | 0 | 1 |
| 195 | Склад № 212 | 0,00449 | 0,00449 | 0 | 1 |
| 196 | Склад № 53 | 0,00893 | 0,00893 | 0 | 1 |
| 197 | Склад № 60 | 0,14935 | 0,14935 | 0 | 1 |
| 198 | Склад № 62 | 0,02786 | 0,02786 | 0 | 1 |
| 199 | Склад № 63 | 0,04272 | 0,04272 | 0 | 1 |
| 200 | Склад № 8а | 0,01723 | 0,01723 | 0 | 1 |
| 201 | Склад № 99 | 0,00157 | 0,00157 | 0 | 1 |
| 202 | Солдатский клуб № 40 | 0,06330 | 0,06330 | 0 | 1 |
| 203 | Станция перекачки конденсата № 55в | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 204 | Столовая № 43 | 0,03531 | 0,03531 | 0 | 1 |
| 205 | Сторожка № 206 | 0,00407 | 0,00407 | 0 | 1 |
| 206 | Теплица № 201 | 0,00412 | 0,00412 | 0 | 1 |
| 207 | Узел связи № 10кн | 0,05637 | 0,05637 | 0 | 1 |
| 208 | Учебный корпус № 45а | 0,14002 | 0,14002 | 0 | 1 |
| 209 | Штаб № 39 | 0,06518 | 0,06518 | 0 | 1 |
| 210 | Штаб № 39а | 0,02389 | 0,02389 | 0 | 1 |
| 211 | Штаб № 39к | 0,06624 | 0,06624 | 0 | 1 |
| 212 | Гараж для автобуса МОУ СОШ №1 | 0,00350 | 0,00350 | 0 | 1 |
| 213 | Гараж МОУ СОШ №1 | 0,01287 | 0,01287 | 0 | 1 |
| 214 | МОУ СОШ №1 | 0,09089 | 0,09089 | 0 | 1 |
| 215 | МОУ СОШ №1, (без счетчика) | 0,00334 | 0,00334 | 0 | 1 |
| 216 | МОУ СОШ №1, (пристройка) | 0,12811 | 0,12811 | 0 | 1 |
| 217 | МОУ СОШ №1, (спортивный клуб) | 0,01725 | 0,01725 | 0 | 1 |
| 218 | бассейн "Нептун" | 0,01919 | 0,01919 | 0 | 1 |
| 219 | Детская школа искусств | 0,02994 | 0,02994 | 0 | 1 |
| 220 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 МУП ЖКХ | 0,03474 | 0,03474 | 0 | 1 |
| 221 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 222 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 223 | Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 224 | Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 225 | Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 226 | Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 227 | Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 228 | Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 229 | Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 230 | Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 231 | Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 232 | Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 233 | Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 234 | Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 235 | Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 236 | Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 237 | Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 238 | Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 239 | Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 240 | Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 241 | Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 242 | Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 243 | Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 244 | Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 245 | Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 246 | Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 247 | Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 248 | Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 249 | Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 250 | Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 251 | Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 252 | Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 253 | Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 254 | Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 255 | Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 256 | Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 257 | Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 258 | Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 259 | Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 260 | Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 261 | Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 262 | Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 263 | Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 264 | Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 265 | Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 266 | Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 267 | Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 268 | Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 269 | Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 270 | Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 271 | Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 272 | Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 273 | Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 274 | Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 275 | Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 276 | Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 277 | Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 278 | Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 279 | Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 280 | Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 281 | Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 282 | Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 283 | Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 284 | Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 285 | Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 286 | Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 287 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 288 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 289 | Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 290 | Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 291 | Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 292 | Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ) | 0 | 0,00000 | 0 | 1 |
| 293 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (помещение ОМВД) | 0,00883 | 0,00883 | 0 | 1 |
| 294 | Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20, (помещение УФМС) | 0,00065 | 0,00065 | 0 | 1 |
| 295 | Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", (ООО Ирис) | 0,00230 | 0,00230 | 0 | 1 |
| 296 | Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 50) | 0,00091 | 0,00091 | 0 | 1 |
| 297 | Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 51) | 0,00090 | 0,00090 | 0 | 1 |
| 298 | Гараж, (Панков А.А.) | 0,00068 | 0,00068 | 0 | 1 |
| 299 | Помещение в ж/д, ПАО Сбербанк России, ул. Тюрина , 20/пом 2 | 0,00144 | 0,00144 | 0 | 1 |
| 300 | Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Подвигина | 0,00219 | 0,00219 | 0 | 1 |
| 301 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Подвигина О.И. (магазин Ольга) | 0,00348 | 0,00348 | 0 | 1 |
| 302 | Гараж № 54, (Подвигина О.И.) | 0,00052 | 0,00052 | 0 | 1 |
| 303 | Жилой дом ул. Гагарина №185, (Росжилкомплекс) | 0,12275 | 0,12275 | 0 | 1 |
| 304 | Жилой дом ул. Солнечная №151 № 151, (Росжилкомплекс) | 0,02404 | 0,02404 | 0 | 1 |
| 305 | Гараж № 11, (Рыхальская Е.Е.) | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 306 | Некоммерческое объединение гаражей | 0,03495 | 0,03495 | 0 | 1 |
| 307 | Гараж № 1/3, (Серебряков В.В.) | 0,00108 | 0,00108 | 0 | 1 |
| 308 | Гараж № 55 | 0,00067 | 0,00067 | 0 | 1 |
| 309 | Гараж № 14, (Сущих А.Г.) | 0,00060 | 0,00060 | 0 | 1 |
| 310 | Гараж № 9, (Фадеев В.И.) | 0,00074 | 0,00074 | 0 | 1 |
| 311 | Гараж военного лесничества | 0,00537 | 0,00537 | 0 | 1 |
| 312 | Ингодинское военное лесничество | 0,00564 | 0,00564 | 0 | 1 |
| 313 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02827 | 0,02827 | 0 | 1 |
| 314 | Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02587 | 0,02587 | 0 | 1 |
| 315 | Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02621 | 0,02621 | 0 | 1 |
| 316 | Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02556 | 0,02556 | 0 | 1 |
| 317 | Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03132 | 0,03132 | 0 | 1 |
| 318 | Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03535 | 0,03535 | 0 | 1 |
| 319 | Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02682 | 0,02682 | 0 | 1 |
| 320 | Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02984 | 0,02984 | 0 | 1 |
| 321 | Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02941 | 0,02941 | 0 | 1 |
| 322 | Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02650 | 0,02650 | 0 | 1 |
| 323 | Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03135 | 0,03135 | 0 | 1 |
| 324 | Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03606 | 0,03606 | 0 | 1 |
| 325 | Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,04146 | 0,04146 | 0 | 1 |
| 326 | Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,05091 | 0,05091 | 0 | 1 |
| 327 | Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03585 | 0,03585 | 0 | 1 |
| 328 | Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03579 | 0,03579 | 0 | 1 |
| 329 | Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02454 | 0,02454 | 0 | 1 |
| 330 | Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02691 | 0,02691 | 0 | 1 |
| 331 | Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02452 | 0,02452 | 0 | 1 |
| 332 | Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02644 | 0,02644 | 0 | 1 |
| 333 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02436 | 0,02436 | 0 | 1 |
| 334 | Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02712 | 0,02712 | 0 | 1 |
| 335 | Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02513 | 0,02513 | 0 | 1 |
| 336 | Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02655 | 0,02655 | 0 | 1 |
| 337 | Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00764 | 0,00764 | 0 | 1 |
| 338 | Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02667 | 0,02667 | 0 | 1 |
| 339 | Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02666 | 0,02666 | 0 | 1 |
| 340 | Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02656 | 0,02656 | 0 | 1 |
| 341 | Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02680 | 0,02680 | 0 | 1 |
| 342 | Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02638 | 0,02638 | 0 | 1 |
| 343 | Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02501 | 0,02501 | 0 | 1 |
| 344 | Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02487 | 0,02487 | 0 | 1 |
| 345 | Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02517 | 0,02517 | 0 | 1 |
| 346 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02503 | 0,02503 | 0 | 1 |
| 347 | Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00055 | 0,00055 | 0 | 1 |
| 348 | Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 349 | Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 350 | Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 351 | Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00051 | 0,00051 | 0 | 1 |
| 352 | Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00051 | 0,00051 | 0 | 1 |
| 353 | Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00054 | 0,00054 | 0 | 1 |
| 354 | Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 355 | Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 356 | Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 1 |
| 357 | Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02513 | 0,02513 | 0 | 1 |
| 358 | Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02497 | 0,02497 | 0 | 1 |
| 359 | Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00149 | 0,00149 | 0 | 1 |
| 360 | Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00095 | 0,00095 | 0 | 1 |
| 361 | Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00099 | 0,00099 | 0 | 1 |
| 362 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (МЧС) | 0,00206 | 0,00206 | 0 | 1 |
| 363 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (ФГУП "Почта России) | 0,00673 | 0,00673 | 0 | 1 |
| 364 | Гараж № 5 | 0,00063 | 0,00063 | 0 | 1 |
| 365 | Гараж № 4 | 0,00063 | 0,00063 | 0 | 1 |
| 366 | Гараж № 2 | 0,00064 | 0,00064 | 0 | 1 |
| 367 | Гараж № 10, (Швецова Е.Н.) | 0,00083 | 0,00083 | 0 | 1 |
| 368 | Гараж № 1/6, (Шемелин В.В.) | 0,00232 | 0,00232 | 0 | 1 |
| 369 | Жилой дом ул. Дружбы №169, Шорина Оксана Николаевна | 0,00283 | 0,00283 | 0 | 1 |
| 370 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М | 0,00112 | 0,00112 | 0 | 1 |
| 371 | Гараж № 51 | 0,00067 | 0,00067 | 0 | 1 |
| Итого |  | 8,70355 | 8,70355 | 0 | 1 |

Анализ фактического и расчетного потребления тепловой энергии

| № | Источник | Потребление тепловой энергии за базовый год, Гкал/год | Расчетное потребление, по СП «Климатология», Гкал/год | Разница фактического и расчетного потребления, Гкал | Отношение фактического потребления к расчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 7785,94 | 7785,94 | 0 | 1 |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 67773,403 | 67773,403 | 0 | 1 |

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения расчетная тепловая нагрузка в ретроспективный период должна определяться на основе анализа потребления тепловой энергии по данным приборов учета, а в случае их отсутствия - по данным тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения потребителей.

В схеме теплоснабжения расчетные нагрузки приняты равным договорным.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 11,13 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,932 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |

*расчетная нагрузка принята равной договорной

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 45,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 5,554 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |

*расчетная нагрузка принята равной договорной

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 80%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 63%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Обозначения, принятые на схеме.

Потребители:

|  | строения красной градации – потребители, получающие тепловую энергию в той или иной степени больше заявленного; |
| --- | --- |
|  | строения синей градации – потребители, получающие тепловую энергию в той или иной степени меньше заявленного; |
|  | строения зеленой градации – потребители, получающие расчетное количество тепловой энергии. |

Участки:

- Участки теплопроводов, окрашенные в синий цвет, являются хорошо проводящими (удельные гидравлические потери до 5 мм/м).

- Участки теплопроводов, окрашенные в зеленый цвет, являются нормально проводящими (удельные гидравлические потери от 5 до 15 мм/м).

- Участки теплопроводов, окрашенные в красный цвет – с повышенными гидравлическими потерями (удельные гидравлические потери от 15 до 35 мм/м).

- Участки теплопроводов, окрашенные в коричневый цвет – с недопустимыми гидравлическими потерями (от 35 мм/м и выше)

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Гидравлический режим от котельной №79 разработан в соответствии с фактическими параметрами на источнике (давление на входе и выходе и расход теплоносителя) и утвержденным температурным графиком, а также с учетом максимальных нагрузок на отопление при расчетной температуре наружного воздуха -370С. При фактическом режиме работы расход теплоносителя составляет 170 т/ч, с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Гидравлический режим от котельной гостиницы разработан в соответствии с фактическими параметрами на источнике (давление на входе и выходе и расход теплоносителя) и утвержденным температурным графиком, а также с учетом максимальных нагрузок на отопление при расчетной температуре наружного воздуха -370С. При фактическом режиме работы расход теплоносителя составляет 6 т/ч.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В расширении технологических зон действия источников тепловой энергии с резервом тепловой мощности нет необходимости.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

ИТП отсутствуют.

Данные об объёмах системы теплопотребления у потребителей приведены ниже.

| Источник | Емкость систем теплопотребления | Кол-во нормативной подпиточной воды, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | н/д | н/д |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | н/д | н/д |

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Параметр | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Срок службы | лет | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Параметр | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Срок службы | лет | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Информация о производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлена.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основные виды и количество используемого топлива

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе Котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.) | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.) | Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.) | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | 0,0 | 2736,223 | 2736,223 | 3722,75 | 0,0 | 9529,5 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | 0,0 | 3330,602 | 3330,602 | 4531,43 | 0,0 | 9529,5 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | 0,0 | 3617,975 | 3617,975 | 4922,415 | 0,0 | 9529,5 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе Котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.) | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.) | Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.) | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | 0,0 | 14171,45 | 14171,45 | 19280,88 | 0,0 | 9529,5 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | 0,0 | 14740,948 | 14740,948 | 20055,71 | 0,0 | 9529,5 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | 0,0 | 14963,4 | 14963,4 | 20358,37 | 0,0 | 9529,5 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный (М-100) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо на котельных №79 и №55 отсутствуют.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Информация приведена ниже.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

Описание видов топлива их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Вид поставляемого топлива | Место поставки | Характеристика топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Низшая теплотворная способность Ккал/куб.м. (Ккал/кг) | Вязкость и температура вспышки | Содержание примесей мах, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный (М-100) | - | 9529,5 | - | - |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный (М-100) | - | 9529,5 | - | - |

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива среди населения в ЗАТО п. Горный является каменный уголь Татауровского месторождения.

| № | Наименование | Вид поставляемого топлива | Годовой расход натурального топлива, куб.м. (тн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗАТО п. Горный, в т.ч. | Каменный уголь | - |
| 1.1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Каменный уголь | - |
| 1.2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Каменный уголь | - |

Описание приоритетного направления развития топливного баланса

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/оп | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/оп | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Основными причинами аварий на теплотрассах являются:

• коррозия трубопроводов;

• разрыв сварных стыков.

С переходом на прокладку предЫзолированных трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ), наружной оболочкой из полиэтилена низкого давления (ПНД) и системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) количество коррозионных повреждений на наружной поверхности трубопроводов сокращается. Коррозия может развиваться не только на линейных участках трубопроводов, но также в местах расположения скользящих опор и на сварных стыках трубопроводов.

Ускорению процессов износа тепловых сетей способствуют: несоблюдение технологии монтажа, низкое качество материала трубопроводов и высокое содержание кислорода в сетевой воде. В совокупности это приводит к тому, что старение трубопроводов происходит в 2–3 раза быстрее расчетных сроков.

Развитию коррозии на внутренней поверхности трубопроводов сопутствуют:

• повышенная температура теплоносителя;

• низкий рН воды;

• наличие в воде кислорода;

• наличие в воде свободного оксида углерода;

• наличие в воде растворенных солей.

Основной причиной аварий на тепловых сетях за базовый год является износ тепловых сетей.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.10 в составе СЦТ должны предусматриваться, аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице ниже.

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

Исходя из результатов анализа времени восстановления теплоснабжения, среднее время восстановления теплоснабжения соответствует СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный.

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 62 832, 175 | 84 776, 733 | 321,384 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы на приобретение производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный.

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы на приобретение производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Жилищно-коммунальной службой №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу), с учетом затрат на производство тепловой энергии и затрат на передачу тепловой энергии по тепловым сетям.

| Вид тарифа | Календарный период | Горячая воды |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал |  |  |
| Население (тариф с учетом НДС) |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал |  |  |

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Жилищно-коммунальной службой №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу).

| Вид тарифа | Календарный период | Горячая воды |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| Одноставочный тариф, руб /Гкал |  |  |
| Население (тариф с учетом НДС) |  |  |
| Одноставочный тариф, руб /Гкал |  |  |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Жилищно-коммунальная служба №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)»

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования не представлен на момент разработки схемы теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Согласно п.11 "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83: "Если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил".

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно ФЗ-190, Статья 16. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности:

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

Не оптимизирован гидравлический режим тепловой сети. Не выполнена гидравлическая наладка тепловых сетей (сети разбалансированы), что приводит к снижению эффективности использования ТЭР и снижению качества теплоснабжения отдельных потребителей;

Низкий уровень оснащения коммерческими приборами учета потребителей ЦТ;

Высокий уровень износа основного оборудования котельных и тепловых сетей.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всех систем теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату). Высокий износ тепловых сетей влечет за собой сверхнормативные потери теплоносителя и тепловой энергии.

Не менее важным является работоспособность основного оборудования котельных. Высокий износ основного оборудования приводит к снижению производительности котлов, увеличению удельных расходов топлива и частым остановкам оборудования из-за выхода из строя. Износ оборудования котельных не позволяет в полной мере обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы системы теплоснабжения.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного и качественного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». Многих аварий можно было бы избежать, если бы сети теплоснабжения были бы отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей.

На котельных выявлены следующие проблемы:

Отсутствие резервного топлива на котельных Центральная и гостиницы;

Отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основная проблема функционирования и развития систем теплоснабжения является низкая степень строительства жилого фонда и коммерческой недвижимости и отсутствие производственных предприятий, что влечет к отсутствию спроса на тепловую энергию.

Задачи, которые необходимо решить для достижения этих целей:

- реализация программ развития застроенных территорий;

- вовлечение неиспользуемых земельных участков, в том числе промзон, находящихся в федеральной собственности, в центральных частях для жилищного строительства.

- использование существующих земельных резервов для строительства жилья строительство инфраструктуры при реализации приоритетных проектов жилищного строительства и программ развития застроенных территорий

- строительство нового жилья, сопровождающееся созданием комфортной городской среды

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы отсутствуют

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Тепловая нагрузка в поселении

| Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  | Отопление и вентиляция | Горячее водо-снабжение | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | Горячее водо-снабжение | Суммарное потребление |  |
| Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) котельная № 79 | 22586,075 | - | 22586,075 | - | - | - | 22586,075 |

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в поселении

| Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  | Отопление и вентиляция | Горячее водо-снабжение | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | Горячее водо-снабжение | Суммарное потребление |  |
| Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) котельная № 55 | 298798,94 | - | 298798,94 | - | - | - | 298798,94 |

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м2.

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| новое строительство, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| Многоквартирные жилые здания | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| общественно-деловая застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| Индивидуальная жилищная застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| Выбыло общей отапливаемой площади | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |

Существующая площадь отапливаемых зданий

| № | Наименование, Адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |
| 1 | ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259 |  |
| 2 | Гараж |  |
| 3 | Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 4 | Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 5 | Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 6 | Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 7 | Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 8 | Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 9 | Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 10 | Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 11 | Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 12 | Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 13 | Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 14 | Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 15 | Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 16 | Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 17 | Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 18 | Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 19 | Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 20 | Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 21 | Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 22 | Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 23 | Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 24 | Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 25 | Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 26 | Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 27 | Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 28 | Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 29 | Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 30 | Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 31 | Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 32 | Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 33 | Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 34 | Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 35 | Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 36 | Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 37 | Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 38 | Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 39 | Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 40 | Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 41 | Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 42 | Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 43 | Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 44 | Здание Мастерской № 59 |  |
| 45 | ПТО № 72 |  |
| 46 | Резервуар для воды № б/н |  |
| 47 | Слесарная мастерская № б/н |  |
| 48 | ВНС 2 подъема № 80 |  |
| 49 | КНС № 93а |  |
| 50 | Котельная № 79 |  |
| 51 | Насосная перекачки мазута № 78 |  |
| 52 | Скважина № 4336 |  |
| 53 | Административное здание № 7 |  |
| 54 | МОУ СОШ № 2 |  |
| 55 | Гараж |  |
| 56 | Гараж |  |
| 57 | Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 58 | Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 59 | Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 60 | Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 61 | Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 62 | Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 63 | Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 64 | Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 65 | Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 66 | Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 67 | Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 68 | Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 69 | Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 70 | Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 71 | Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 72 | Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 73 | Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 74 | Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 75 | Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 76 | Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 77 | Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 78 | Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 79 | Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 80 | Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 81 | Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 82 | Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 83 | Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 84 | Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 85 | Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 86 | Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 87 | Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 88 | Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 89 | Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 90 | Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 91 | Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 92 | Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 93 | Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 94 | Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 95 | Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 96 | Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 97 | Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |
| 98 | Жилой дом ул. Дружбы №8, (ИП Винкерт Л.К.) |  |
| 99 | Гараж № 19а, (Саранин Н.Г.) |  |
| 100 | Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина |  |
| 101 | "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж |  |
| 102 | "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Гараж №2) |  |
| 103 | "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Магазин "Спутник") |  |
| 104 | Гараж |  |
| 105 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, чайная (Военторг-Восток) |  |
| 106 | Жилой дом ул. Дружбы №9, ООО АЛЬНАИР |  |
| 107 | Здание лаборатории АО "Оборонэнерго" |  |
| 108 | Гараж № 40 |  |
| 109 | Гараж № 16 |  |
| 110 | Гараж № 44 |  |
| 111 | Гараж № 13, (Белолипецкая Л.) |  |
| 112 | Жилой дом ул. Дружбы №167, ИП Беркань О.В. |  |
| 113 | Гараж № 22 |  |
| 114 | Гараж № 7 |  |
| 115 | Гараж № 96 |  |
| 116 | Гараж № 42 |  |
| 117 | Гараж № 42 |  |
| 118 | Гараж № 42, (Валтышева Т.В.) |  |
| 119 | Гараж № 19, (Вставский Г.И.) |  |
| 120 | Гараж № 12 |  |
| 121 | Гараж, (Гисматуллин Н.М.) |  |
| 122 | Гараж № 38, (Григорчик Ю.С.) |  |
| 123 | ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника) |  |
| 124 | ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника), (204-2) |  |
| 125 | ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259 |  |
| 126 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Гусева Е.А. |  |
| 127 | Гараж, (Гущин С.А.) |  |
| 128 | Гараж № 46 |  |
| 129 | Гараж № 15, (Днепровский С.Н.) |  |
| 130 | Гараж № 15, (Днепровский Сергей Сергеевич) |  |
| 131 | Гараж № 48 |  |
| 132 | Гараж № 47 |  |
| 133 | Гараж № 10, (Ельтемиров С.В.) |  |
| 134 | Гараж № 50 |  |
| 135 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 136 | Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 137 | Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 138 | Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 139 | Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 140 | Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 141 | Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 142 | Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 143 | Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 144 | Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 145 | Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 146 | Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 147 | Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 148 | Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 149 | Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 150 | Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 151 | Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 152 | Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 153 | Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 154 | Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 155 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 156 | Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 157 | Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 158 | Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 159 | Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 160 | Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 161 | Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 162 | Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 163 | Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 164 | Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 165 | Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 166 | Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 167 | Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 168 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 169 | Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 170 | Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 171 | Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 172 | Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 173 | Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 174 | Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 175 | Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 176 | Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 177 | Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 178 | Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 179 | Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 180 | Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 181 | Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 182 | Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 183 | Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 184 | Гараж |  |
| 185 | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Бар |  |
| 186 | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Парикмахерская |  |
| 187 | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 50 |  |
| 188 | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 51 |  |
| 189 | Киоск № 1, Киоск № 1 ИП Василевская Н.В. |  |
| 190 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Вырупаева |  |
| 191 | Жилой дом ул. Дружбы №169, Жилой дом ул. Дружбы №169 ИП Гаврильчак ¶магазин "Раут |  |
| 192 | Помещение в ж/д, ИП Гребенькова |  |
| 193 | Жилой дом ул. Молодежная №23, ИП Заятникова |  |
| 194 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, ИП Калашникова Вера Георгиевна |  |
| 195 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова |  |
| 196 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова |  |
| 197 | Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина |  |
| 198 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Куйдина Н.И. |  |
| 199 | Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчиков) |  |
| 200 | Жилой дом ул. Дружбы №169, (ИП Ловчикова) |  |
| 201 | Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчикова) |  |
| 202 | Жилой дом ул. Дружбы №166, Магазин "Кристал" ИП Лысь |  |
| 203 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш Н.Г. магазин "Хороший" |  |
| 204 | Жилой дом ул. Солнечная №11, (магазин Гармония) |  |
| 205 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Водолей" |  |
| 206 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Цифромания" |  |
| 207 | Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Ростовцева Е.И |  |
| 208 | Киоск Милена |  |
| 209 | Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Скаредова Анна Петровна магазин "Оскар" |  |
| 210 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, ИП Степан В.В. (Дружба) |  |
| 211 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Степан |  |
| 212 | Жилой дом ул. Дружбы №3, ИП Сукманюк П.А. магазин "Престиж" |  |
| 213 | Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Сысоева Н.А. |  |
| 214 | Жилой дом ул. Дружбы №2, ИП Тимошенко Г.В. |  |
| 215 | Жилой дом ул. Дружбы №174, ИП Чеушева |  |
| 216 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М |  |
| 217 | Гараж № 1/7 |  |
| 218 | Гараж № 26, (Карнаух В.А.) |  |
| 219 | Гараж № 49, (Ким-Кирай) |  |
| 220 | Гараж № 6, (Клепалов А.И.) |  |
| 221 | Гараж, (Коваленко В.С.) |  |
| 222 | Гараж № 53 |  |
| 223 | Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный |  |
| 224 | Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный |  |
| 225 | Гараж № 3, (Куйдин А.М.) |  |
| 226 | Гараж |  |
| 227 | Гараж № 40, (Куйдин Н.П.) |  |
| 228 | Гараж № 8, (Куржумов А.В.) |  |
| 229 | Гараж |  |
| 230 | Гараж |  |
| 231 | Детский сад №6 |  |
| 232 | Детский сад №5 |  |
| 233 | Детский сад №17 |  |
| 234 | Авторемонтная мастерская № 95а |  |
| 235 | Административное здание № 34 |  |
| 236 | Административный корпус № 51 |  |
| 237 | АЗС № 98 |  |
| 238 | Баня № 138 |  |
| 239 | Баня № 150 |  |
| 240 | Баня № 203 |  |
| 241 | Баня № 56 |  |
| 242 | БПК № 57 |  |
| 243 | Бытовое помещение № 150 |  |
| 244 | Гараж № 216 |  |
| 245 | Гараж № 22а |  |
| 246 | Гараж № 36 |  |
| 247 | Гараж № 6 |  |
| 248 | Гараж № 91 |  |
| 249 | Гараж № 91а |  |
| 250 | Гараж № 91б |  |
| 251 | Гараж № 93 |  |
| 252 | Гараж военного лесничества |  |
| 253 | Гарнизонный Дом офицеров № 1 |  |
| 254 | Здание ВКХ № 187 |  |
| 255 | Здание Диспетчерской № 188 |  |
| 256 | Здание комбината бытового обслуживания № 47 |  |
| 257 | Здание магистральной насосной станции № 136 |  |
| 258 | Здание поликлиники № 48 |  |
| 259 | Здание района электрических сетей № 186 |  |
| 260 | Здание теплой мойки № 97 |  |
| 261 | Здание теплохозяйства № 137 |  |
| 262 | Здание химчистки № 78а |  |
| 263 | Здание чайной № 43б |  |
| 264 | Инфекционный корпус № 52 |  |
| 265 | Казарма № 41 |  |
| 266 | Казарма № 42 |  |
| 267 | Казарма № 42а |  |
| 268 | Казарма № 45 |  |
| 269 | Караульное помещение № 192 |  |
| 270 | Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20 |  |
| 271 | Котельная № 55 |  |
| 272 | КПП № 70а |  |
| 273 | Лечебный-санитарный корпус № 51а |  |
| 274 | Локомотивное депо № 193 |  |
| 275 | Мастерская № 195 |  |
| 276 | Овощехранилище № 211 |  |
| 277 | Оздоровительный комплекс № 233 |  |
| 278 | Патологоанатомический корпус № 53 |  |
| 279 | Пожарное депо № 59 |  |
| 280 | Приемный резервуар № 75 |  |
| 281 | Прирельсовый склад топочного мазута № 70б |  |
| 282 | ПТО № 191 |  |
| 283 | ПТО № 95 |  |
| 284 | Резервуар № 71 |  |
| 285 | Резервуар № 72 |  |
| 286 | Резервуар № 73 |  |
| 287 | Резервуар № 74 |  |
| 288 | Скважина № 4875/7 |  |
| 289 | Склад № 100 |  |
| 290 | Склад № 194 |  |
| 291 | Склад № 209 |  |
| 292 | Склад № 212 |  |
| 293 | Склад № 53 |  |
| 294 | Склад № 60 |  |
| 295 | Склад № 62 |  |
| 296 | Склад № 63 |  |
| 297 | Склад № 8а |  |
| 298 | Склад № 99 |  |
| 299 | Солдатский клуб № 40 |  |
| 300 | Станция перекачки конденсата № 55в |  |
| 301 | Столовая № 43 |  |
| 302 | Сторожка № 206 |  |
| 303 | Теплица № 201 |  |
| 304 | Узел связи № 10кн |  |
| 305 | Учебный корпус № 45а |  |
| 306 | Штаб № 39 |  |
| 307 | Штаб № 39а |  |
| 308 | Штаб № 39к |  |
| 309 | Гараж для автобуса МОУ СОШ №1 |  |
| 310 | Гараж МОУ СОШ №1 |  |
| 311 | МОУ СОШ №1 |  |
| 312 | МОУ СОШ №1, (без счетчика) |  |
| 313 | МОУ СОШ №1, (пристройка) |  |
| 314 | МОУ СОШ №1, (спортивный клуб) |  |
| 315 | бассейн "Нептун" |  |
| 316 | Детская школа искусств |  |
| 317 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 МУП ЖКХ |  |
| 318 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ) |  |
| 319 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ) |  |
| 320 | Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ) |  |
| 321 | Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ) |  |
| 322 | Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ) |  |
| 323 | Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ) |  |
| 324 | Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ) |  |
| 325 | Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ) |  |
| 326 | Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ) |  |
| 327 | Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ) |  |
| 328 | Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ) |  |
| 329 | Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ) |  |
| 330 | Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ) |  |
| 331 | Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ) |  |
| 332 | Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ) |  |
| 333 | Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ) |  |
| 334 | Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ) |  |
| 335 | Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ) |  |
| 336 | Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ) |  |
| 337 | Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ) |  |
| 338 | Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ) |  |
| 339 | Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ) |  |
| 340 | Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ) |  |
| 341 | Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ) |  |
| 342 | Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ) |  |
| 343 | Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ) |  |
| 344 | Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ) |  |
| 345 | Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ) |  |
| 346 | Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ) |  |
| 347 | Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ) |  |
| 348 | Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ) |  |
| 349 | Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ) |  |
| 350 | Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ) |  |
| 351 | Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ) |  |
| 352 | Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ) |  |
| 353 | Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ) |  |
| 354 | Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ) |  |
| 355 | Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ) |  |
| 356 | Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ) |  |
| 357 | Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ) |  |
| 358 | Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ) |  |
| 359 | Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ) |  |
| 360 | Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ) |  |
| 361 | Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ) |  |
| 362 | Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ) |  |
| 363 | Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ) |  |
| 364 | Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ) |  |
| 365 | Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ) |  |
| 366 | Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ) |  |
| 367 | Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ) |  |
| 368 | Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ) |  |
| 369 | Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ) |  |
| 370 | Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ) |  |
| 371 | Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ) |  |
| 372 | Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ) |  |
| 373 | Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ) |  |
| 374 | Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ) |  |
| 375 | Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ) |  |
| 376 | Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ) |  |
| 377 | Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ) |  |
| 378 | Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ) |  |
| 379 | Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ) |  |
| 380 | Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ) |  |
| 381 | Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ) |  |
| 382 | Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ) |  |
| 383 | Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ) |  |
| 384 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ) |  |
| 385 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ) |  |
| 386 | Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ) |  |
| 387 | Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ) |  |
| 388 | Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ) |  |
| 389 | Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ) |  |
| 390 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (помещение ОМВД) |  |
| 391 | Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20, (помещение УФМС) |  |
| 392 | Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", (ООО Ирис) |  |
| 393 | Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 50) |  |
| 394 | Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 51) |  |
| 395 | Гараж, (Панков А.А.) |  |
| 396 | Помещение в ж/д, ПАО Сбербанк России, ул. Тюрина , 20/пом 2 |  |
| 397 | Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Подвигина |  |
| 398 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Подвигина О.И. (магазин Ольга) |  |
| 399 | Гараж № 54, (Подвигина О.И.) |  |
| 400 | Жилой дом ул. Гагарина №185, (Росжилкомплекс) |  |
| 401 | Жилой дом ул. Солнечная №151 № 151, (Росжилкомплекс) |  |
| 402 | Гараж № 11, (Рыхальская Е.Е.) |  |
| 403 | Некоммерческое объединение гаражей |  |
| 404 | Гараж № 1/3, (Серебряков В.В.) |  |
| 405 | Гараж № 55 |  |
| 406 | Гараж № 14, (Сущих А.Г.) |  |
| 407 | Гараж № 9, (Фадеев В.И.) |  |
| 408 | Гараж военного лесничества |  |
| 409 | Ингодинское военное лесничество |  |
| 410 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 411 | Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 412 | Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 413 | Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 414 | Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 415 | Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 416 | Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 417 | Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 418 | Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 419 | Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 420 | Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 421 | Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 422 | Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 423 | Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 424 | Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 425 | Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 426 | Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 427 | Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 428 | Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 429 | Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 430 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 431 | Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 432 | Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 433 | Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 434 | Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 435 | Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 436 | Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 437 | Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 438 | Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 439 | Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 440 | Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 441 | Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 442 | Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 443 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 444 | Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 445 | Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 446 | Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 447 | Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 448 | Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 449 | Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 450 | Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 451 | Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 452 | Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 453 | Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 454 | Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 455 | Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 456 | Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 457 | Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 458 | Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" |  |
| 459 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (МЧС) |  |
| 460 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (ФГУП "Почта России) |  |
| 461 | Гараж № 5 |  |
| 462 | Гараж № 4 |  |
| 463 | Гараж № 2 |  |
| 464 | Гараж № 10, (Швецова Е.Н.) |  |
| 465 | Гараж № 1/6, (Шемелин В.В.) |  |
| 466 | Жилой дом ул. Дружбы №169, Шорина Оксана Николаевна |  |
| 467 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М |  |
| 468 | Гараж № 51 |  |

Планируется подключение следующих абонентов

| Наименование потребителя | Источник | Назначение | Площадь, м2 | Кадастровый участок | нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Планируется отключение следующих абонентов

| Наименование потребителя | Источник | Назначение | Площадь, м2 | Кадастровый участок | нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Сроки отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По предоставленным данным перспективное строительство на территории ЗАТО п. Горный отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период разработки не планируется. Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м2

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м2

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост общественно-делового фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снос жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м2

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снос общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м2

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Снос общественно-делового фонда, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

По предоставленным данным перспективное строительство на территории ЗАТО п. Горный отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период разработки не планируется. Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2020 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,372 | - | 0,006 | 0,377 | 153,2 | - | 1,1 | 154,3 |
|  | Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественно- деловая и промышленная | 0,246 | н/д | 0,032 | 0,278 | 104,8 | н/д | 6,1 | 111,0 |
| 2021 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,283 | - | 0,006 | 0,289 | 103,4 | - | 1,1 | 104,5 |
|  | Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественно- деловая и промышленная | 0,283 | н/д | 0,032 | 0,315 | 103,4 | н/д | 6,1 | 109,5 |
| 2022 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,231 | - | 0,006 | 0,237 | 112,1 | - | 1,1 | 113,2 |
|  | Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественно- деловая и промышленная | 0,231 | н/д | 0,032 | 0,263 | 112,1 | н/д | 6,1 | 118,2 |
| 2023 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,231 | - | 0,006 | 0,237 | 112,1 | - | 1,1 | 113,2 |
|  | Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественно- деловая и промышленная | 0,231 | н/д | 0,032 | 0,263 | 112,1 | н/д | 6,1 | 118,2 |
| 2024 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,231 | - | 0,006 | 0,237 | 112,1 | - | 1,1 | 113,2 |
|  | Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественно- деловая и промышленная | 0,231 | н/д | 0,032 | 0,263 | 112,1 | н/д | 6,1 | 118,2 |
| 2025 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,231 | - | 0,006 | 0,237 | 112,1 | - | 1,1 | 113,2 |
|  | Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественно- деловая и промышленная | 0,231 | н/д | 0,032 | 0,263 | 112,1 | н/д | 6,1 | 118,2 |
| 2026 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,231 | - | 0,006 | 0,237 | 112,1 | - | 1,1 | 113,2 |
|  | Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественно- деловая и промышленная | 0,231 | н/д | 0,032 | 0,263 | 112,1 | н/д | 6,1 | 118,2 |
| 2027 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,231 | - | 0,006 | 0,237 | 112,1 | - | 1,1 | 113,2 |
|  | Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественно- деловая и промышленная | 0,231 | н/д | 0,032 | 0,263 | 112,1 | н/д | 6,1 | 118,2 |
| 2028 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,231 | - | 0,006 | 0,237 | 112,1 | - | 1,1 | 113,2 |
|  | Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественно- деловая и промышленная | 0,231 | н/д | 0,032 | 0,263 | 112,1 | н/д | 6,1 | 118,2 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По предоставленным данным перспективное строительство на территории ЗАТО п. Горный отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период разработки не планируется. Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловой и производственный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловой и производственный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период разработки

| Назначение | Адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Дата акта включения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная средне-часовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего за период разработки |  |  |  |  |  |  | - |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период разработки не планируется.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перепрофилирование зон не планируется. Прирост объемов тепловой энергии (мощности) на территории производственных зон не планируется.

Глава 3. Электронная модель схемы теплоснабжения

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года)  «…при разработке и разработки схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным…».

Подпункт «в» пункта 23, пункты 55-56 - глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения».

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов.

Программный комплекс “ТеплоЭксперт” создан таким образом, что он совместил в себе построение визуальной (графической) модели тепловой сети и ведение паспортизации каждого объекта. При этом осуществляется привязка объекта на графической схеме к его паспорту.

Система теплоснабжения представляет собой совокупность взаимосвязанных источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления (комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями).

ГИРК «Теплоэксперт» является инструментом для отображения фактического и перспективного состояния тепловых и гидравлических режимов систем теплоснабжения, образованных на базе различных источников тепловой энергии.

ГИРК «Теплоэксперт» дает возможность моделирования различных вариантов работы системы теплоснабжения, переключения потребителей на различные источники тепловой энергии, подключение потенциальных потребителей и т.д.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В ГИРК «Теплоэксперт» есть функция паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения.

СТРОЕНИЕ - все типы сетей

Паспорт элемента «Строение» содержит общую информацию:

- Назначение,

- Год постройки,

- Объем,

- Общую площадь,

- Дату включения,

- Номер договора,

- Количество человек,

- Принадлежность,

- Кадастровый участок,

- Дополнительную информацию.

Паспортизация потребителя тепловой энергии

Вкладки: Строение, Арендаторы, С приборов, Документация, Пользовательские - доступны только при назначенном адресе, так как они содержат информацию по всему строению, который расположен по данному адресу.

Вкладка «Ввод» является основной, она содержит информацию по системам теплопотребления, которая является индивидуальной для данного ввода и позволяет смоделировать любую схему одновременного включения у потребителя разнородных абонентов теплопотребления в одном узле. Для этого в нижней части на страницы присутствуют списки типам подключения систем отопления, опции подключения систем вентиляции с забором наружного и внутреннего воздуха, а также выпадающий список с различными системами ГВС. После установки какой-либо системы в верхней части будет изображена её схема, щелчок на которой позволит вам открыть паспорт системы. В паспорте потребителя тепловой энергии отражается следующая информация: наименование, адрес, геодезическая отметка, характеристика системы теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция), нагрузки на систему теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция) и т.д.

Паспортизация участка тепловой сети тепловой энергии

Трубопровод - элемент для слоев отопления, ГВС, водоснабжение и канализация. Отображается графически на схеме и имеет параметры (диаметр, длина, шероховатость, скмс и т.п.). Используется не только для отображения связей между строениями и камерами, но и с помощью данного элемента можно отображать внутреннюю разводку по подвалам строений до тепловых узлов потребителей.

Форма паспорта “Трубопровод” содержит четыре закладки - формы:

- «Параметры»,

- «Тепловые потери»,

- «Документация»,

- «Пользовательские».

Каждая из форм содержит определенный объем информации по трубопроводу. По каждому трубопроводу указывается:

- Диаметр,

- Длина,

- Шероховатость,

- СКМС (Сумма коэффициентов местных сопротивлений),

- Доля потерь.

- Наличие регулятора расхода,

- Адрес,

- Принадлежность,

- Ответственный,

- Дата ввода,

- Дата последнего ремонта,

- Режим работы,

- Дренаж,

- Период действия.

Вызов формы с информацией по авариям и ремонтам дает возможность вести всю статистику (дату, описание и т.д.) по каждой аварии на текущем трубопроводе.

Паспортизация источника тепловой сети тепловой энергии

Паспорт состоит из 4-х закладок: Параметры, Доп. Информация, Котлы и хозяйство. Последние три закладки предназначены для внесения дополнительной информации.

В паспорте источника тепловой энергии следующая информация: наименование, геодезическая отметка, адрес, напор в подающей линии, напор в обратной линии, потери тепловой энергии в подающем и обратном трубопроводе и т.д.

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлические характеристики тепловой сети устанавливают взаимосвязь между расходами и давлениями (или напорами) воды во всех точках системы.

Падение давления и потери напора или располагаемый перепад давлений и располагаемый напор (разность напоров) на любом участке или в узлах сети связаны между собой следующим соотношением:

| , |  |
| --- | --- |

где  - потери напора или располагаемый напор, м;

- падение давления или располагаемый перепад давлений, Па;

- плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м3;

- ускорение свободного падения, м/c2.

Падение давления в трубопроводе может быть представлено как сумма двух слагаемых: линейного падения и падения в местных сопротивлениях:

| , |  |
| --- | --- |

где - линейное падение давления, Па;

- падение давления в местных сопротивлениях, Па.

В трубопроводах, транспортирующих жидкости или газы,

| , |  |
| --- | --- |

причем - удельное падение давления, отнесенное к единице длины трубопровода, Па/м;  L - длина трубопровода, м.

Исходными зависимостями для определения удельного линейного падения давления в трубопроводе являются уравнения:

| ; |  |
| --- | --- |
| , |  |

где - коэффициент гидравлического трения (безразмерная величина); 
v - скорость среды, м/с;

d - внутренний диаметр трубопровода, м;

G - массовый расход, кг/с;

- значение эквивалентной шероховатости трубопровода, м;

Re - критерий Рейнольдса.

При наличии на участке трубопровода ряда местных сопротивлений суммарное падение давления во всех местных сопротивлениях определяется по формуле:

| , |  |
| --- | --- |

где - сумма коэффициентов местных сопротивлений, установленных на участке;

- безразмерная величина, зависящая от характера сопротивления.

Коэффициенты местных сопротивлений арматуры и фасонных частей приведены в справочной литературе. Сопротивления муфтовых, фланцевых и сварных соединений трубопроводов при правильном выполнении и монтаже незначительны, поэтому их надо рассматривать в совокупности с линейными сопротивлениями.

Так как потери в тепловых сетях, как правило, подчиняются квадратичному закону, то гидравлическая характеристика любого i-го участка тепловой сети представляет собой квадратичную параболу, описываемую уравнением:

| , |  |
| --- | --- |

где - потери напора, м;

S - полное сопротивление участка сети, мч2/т2;

G - расход теплоносителя на участке, т/ч.

В свою очередь, полное сопротивление участка сети можно представить в виде:

| , |  |
| --- | --- |

где - величина удельного сопротивления, мч2/(т2м), которая вычисляется по формуле:

| , |  |
| --- | --- |

а - эквивалентная длина местных сопротивлений, величину которой можно определить:

| . |  |
| --- | --- |

Для установления гидравлического режима всей сети производится суммирование гидравлических характеристик всех её участков.

Удельные потери напора на участках тепловой сети в этом случае можно определить, как:

Максимальная величина перепада напоров в сети  имеет место на подающем и обратном коллекторах источника:

| . |  |
| --- | --- |

Суммарная величина сопротивления всей сети  является результирующей функцией всех последовательно и параллельно соединенных между собой сопротивлений участков i, потребителей j и подкачивающих магистральных насосных станций k:

| . |  |
| --- | --- |

Сопротивления совместно включенных групп разнородных потребителей также представляют собой результирующие функцию их последовательного и (или) параллельного соединения между собой:

| . |  |
| --- | --- |

Гидравлическое сопротивление j-го потребителя рассчитывается в соответствии с уравнением:

| , |  |
| --- | --- |

где - потери напора при проходе расчетного расхода теплоносителя .

В частности, для систем отопления жилых зданий потери напора по расчетному расходу в соответствии с нормативно-технической документацией должны составлять величину  м. Удельные сопротивления подогревателей горячей воды и вентиляционных систем приведены в справочной литературе.

Отопительные системы жилых и общественных зданий присоединяются к водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме со смесительным устройством.  Объясняется это тем,  что по нормативно-технической документации температура теплоносителя,  подаваемая  в отопительные приборы, не должна превышать в расчетных условиях 95 С. В качестве смесительных устройств на абонентских вводах систем отопления применяются струйные насосы-элеваторы и центробежные насосы.

Характеристика водоструйных насосов (элеваторов) с цилиндрической камерой смешения описывается уравнением:

| . |  |
| --- | --- |

где , - располагаемый перепад давлений рабочего потока и перепад давлений, создаваемый элеватором, Па;

,  - площади живого выходного сечения сопла и сечения цилиндрической камеры смешения, м2; u – коэффициент инжекции (смешения) элеватора;

, ,, - коэффициенты скорости соответственно сопла, цилиндрической камеры смешения, диффузора, и входного участка камеры смешения.

Величина оптимального диаметра камеры смешения в этом случае:

| . |  |
| --- | --- |

Здесь:  - сопротивление отопительной системы, Па*с2/м6;

V – объемный расход смешанной воды, м3/с;

G – массовый расход смешанной воды, кг/с;

- плотность воды, кг/м3.

При значениях  коэффициентов (по данным испытаний Теплосети Мосэнерго)               1 = 0,95; 2 = 0,975; 3 = 0,9; 4 = 0,925 диаметр сопла элеватора может быть вычислен, как:

| . |  |
| --- | --- |

Потеря давления в рабочем сопле элеватора:

| . |  |
| --- | --- |

где Gp – массовый расход первичного теплоносителя через сопло, кг/с.

Если располагаемый напор в узле присоединения абонента -  превышает необходимую для элеватора величину , то избыточная разность напоров должна быть сработана дополнительным сопротивлением - дросселирующей шайбой. Диаметр дросселирующей шайбы определяется по уравнению:

| . |  |
| --- | --- |

Размерность величины - мм, причем из-за соображений стабильности работы узла минимальная величина дросселирующей шайбы не должна быть менее 3 мм.

В системах теплоснабжения, работающих по режимному графику отпуска теплоты =95/70 С, присоединение абонентов к линиям сети осуществляется напрямую без инжекционных устройств.  Таким же образом к сети присоединяются, как правило, отопительные и вентиляционные установки зданий промышленного назначения и все подогреватели систем горячего водоснабжения. В этом случае, излишняя разность располагаемых напоров в узлах присоединения этих систем срабатывается только шайбами. При этом

| . |  |
| --- | --- |

Важнейшим условием нормальной работы всей системы теплоснабжения является обеспечение стабильной подачи всем абонентам расходов сетевой воды, соответствующих их плановой тепловой нагрузке.

В этом случае наладка нормируемой подачи теплоносителя каждому потребителю осуществляется расстановкой только в целом во всей системе дросселирующих устройств, способствующих перераспределению активных напоров и расходов сетевой воды в ветвях и узлах схемы. Диаметры сопл элеваторов и дополнительных дросселирующих шайб, срабатывающих излишки располагаемых напоров у абонентов и, как следствие, ограничивающих подачу им излишнего количества теплоносителя, могут быть рассчитаны только при помощи ЭВМ посредством многократной итерационной увязки.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

ГИРК «Теплоэксперт» позволяет воспроизводить существующую гидравлическую и тепловую картину любого режима эксплуатации при любой температуре наружного воздуха с предоставлением данных, о величине установившихся при этом фактических значений:

расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;

расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и горячей воды у каждого потребителя;

температур теплоносителя на выходе из систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции;

средневзвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения по обратной магистрали.

ГИРК «Теплоэксперт» позволяет моделировать вышеуказанные условия с учетом:

изменения режима регулирования отпуска теплоты;

присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;

замены одних трубопроводов на другие.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

В комплексе «ТеплоЭксперт» реализован механизм расчета тепловых потерь и оценки их влияния на тепловую картину всего объекта как по одному отдельному участку, так и в рамках всей тепловой сети. В случае если данный трубопровод привязан на первой закладке «Параметры,» к какому-либо участку, то данные о прокладке автоматически загрузятся в данный раздел паспорта.

Ниже блока «Данные по прокладке» находятся параметры, заполнив которые, можно посчитать нормативные и расчетные тепловые потери по данному трубопроводу.

Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче через изоляцию и с утечкой теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом министерства энергетики РФ № 325 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности в ГИРК «Теплоэксперт» проходит в модуле «Расчет надежности сетей теплоснабжения».

При этом в случае присутствия в рассчитываемой схеме кольцевых участков для расчетов показателей остаточного теплоснабжения потребителей, система будет выполнять многократные гидравлические расчеты, количество которых будет зависеть от топологии схемы и количества элементов, участвующих в кольцевых структурах.

Для просмотра результатов расчетов необходимо через пункт «Надежность» главного меню «ТеплоЭксперт», выбрать пункт «Строения» или «Трубопроводы». При этом на экран будет выведена соответствующая. сводная таблица результатов.

Таблица с результатами расчета по строениям содержит следующую информацию:

- Наименование (адрес) строения;

- Расчетная тепловая нагрузка;

- Коэффициент тепловой аккумуляции;

- Минимальная допустимая температура (внутри помещения);

- Вероятность безотказного теплоснабжения;

- Коэффициент готовности;

- Недоотпуск (теплоты), Гкал.

Для удобства анализа результатов расчета надежности присутствует возможность ввода пороговых значений для параметров К и Р. Строки таблицы, значения данных параметров в которых ниже введенных пороговых величин, будут выделены красным цветом.

Результаты из таблицы могут быть экспортированы в файл формата MS Excel.

Таблица результатов расчета по трубопроводам содержит следующую информацию:

- Наименование начального узла участка трубопровода;

- Наименование конечного узла участка трубопровода

- Тип трубопровода (подающий / обратный);

- Диаметр;

- Длина;

- Срок эксплуатации;

- Интенсивность отказов;

- Поток отказов;

- Время восстановления;

- Интенсивность восстановления элементов;

- Вероятность состояния тепловой ТС с отказом элемента.

Результаты из таблицы могут быть экспортированы в файл формата MS Excel.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

ГИРК «Теплоэксперт» предоставляет возможность вносить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем теплоснабжения.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

С помощью пьезометрического графика специалисты имеют возможность графически оценить степень падения давления в подающем и обратном трубопроводах между двух точек гидравлической сети.

Пьезометрический график формируется на основании результатов последнего расчета/наладки.

На сложных закольцованных схемах пьезометр строится по наиболее короткому маршруту до выделенного элемента. Для вышеописанного случая пьезометр "по умолчанию" начальной точкой для построения будет брать Источник/ЦТП.

Если необходимо построить пьезометр по строго определенному маршруту, то для этого необходимо последовательно отметить сначала элемент источника/ЦТП и дополнительно точку(и) (ТК, Узел), через которую должен пройти маршрут при построении пьезометра. При этом элементы необходимо отмечать последовательно по ходу построения пьезометра.

Для построения пьезометра от тепловой камеры до потребителя или до другой тепловой камеры необходимо отметить начальный элемент схемы и конечный.

Пункт "В память для сравнения"

Данный пункт позволяет сохранить (заморозить) изображение линий пьезометра последнего расчета. В результате внесения изменений в схему и последующего гидравлического расчета пользователь может графически оценить изменение гидравлического режима в виде двух пьезометрических графиков, отображающихся одновременно. График пьезометра с результатами последнего гидравлического режима отображается яркими цветами.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (разработки схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | н/д | н/д | н/д | н/д | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | н/д | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | н/д | н/д | н/д | н/д | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | н/д | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Установившиеся параметры на источнике

| Напор, м |  | Расход, т/ч |  | Подпитка, т/ч | Температура , 0С |  | Отпуск в сеть, Гкал/ч | Система | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в подающем трубопроводе | обратном трубопроводе | подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |  | на выходе | на входе |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление | Существующее положение при tнар.в.=-370C |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС | Существующее положение, максимальный водоразбор |

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Установившееся параметры на источнике

| Напор, м |  | Расход, т/ч |  | Подпитка, т/ч | Температура , 0С |  | Отпуск в сеть, Гкал/ч | Система | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в подающем трубопроводе | обратном трубопроводе | подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |  | на выходе | на входе |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Существующее положение при tнар.в.=-370C |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 22%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 7,5%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (разработки) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";

- решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.

В Некоузском сельском поселении данные решения отсутствуют.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Нет необходимости.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Нет необходимости.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу), м3

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение по открытой системе отсутствует.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На котельных баки-аккумуляторы отсутствуют.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативные значения

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Фактические значения

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Параметр | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Срок службы | лет | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Параметр | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Срок службы | лет | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения.

Исходя из планов строительных фондов и учитывая сложившуюся на момент разработки схемы теплоснабжения ситуацию в системах теплоснабжения определены основные условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В качестве условий развития систем теплоснабжения на рассматриваемый период принято:

обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения;

обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных или существующих централизованных источников тепловой энергии;

не предусматривать обеспечение теплом за счет поквартирного отопления для потребителей жилого фонда и соц. сферы, на основании предоставленной информации на 2023 г.;

предусматривать строительство дополнительных источников централизованного теплоснабжения на территории ЗАТО п. Горный сельского поселения.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующий объект может быть отнесен к поставляющим мощность в вынужденном режиме по причине их участия в теплоснабжении (далее – вынужденные по теплу) при условии получения следующих документов:

- заявления участников оптового рынка электрической энергии и мощности о намерении поставлять мощность в вынужденном режиме;

- решения органов местного самоуправления поселений или городских округов о приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, принятых в порядке, установленном законодательством о теплоснабжении, утвержденных в установленном порядке схем теплоснабжения;

- заключения о невозможности вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, выданные высшими должностными лицами субъекта Российской (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории которых функционируют такие генерирующие объекты.

Электрических станций и отдельные энергоустановки по производству электрической энергии (энергоблоков) (далее - генерирующие объекты), функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

Генерирующие объекты отсутствую.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки, не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Действующие источники тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки отсутствуют.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование действующих источников тепловой энергии, в источник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями организовано в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, нет СЦТ. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Теплоснабжение потребителей в планируемых зонах индивидуальной застройки предлагается от собственных источников тепла. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар. Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Расчетной температурой наружного воздуха для ЗАТО п. Горный, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является - 37 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода, со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С, согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология» составляет 238 суток, средняя температура воздуха –11,2 °С (ближайший населенный пункт г. Чита Забайкальский край).

Для всех источников полезный отпуск принят в соответствии с предоставленный плановой величиной на 2023 год.

| Наименование системы теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Собственный нужды источника, Гкал/ч | Располагаема мощность, Гкал/ч | Хозяйственный нужды, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 1,3 | 0,631 | 0,932 | 11,3 | 0,0 | 8,437 |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 11,369 | 2,24 | 5,554 | 45,6 | 0,0 | 26,437 |

Значения полезного отпуска от источников тепловой энергии в разрезе потребителей.

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| № | Наименование, Адрес | Расчетная тепловая нагрузка суммарная, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259 | 0,00448 |
| 2 | Гараж | 0,00065 |
| 3 | Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 4 | Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 5 | Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 6 | Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 7 | Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 8 | Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01478 |
| 9 | Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01289 |
| 10 | Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 |
| 11 | Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 |
| 12 | Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01289 |
| 13 | Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01088 |
| 14 | Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 15 | Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 16 | Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08290 |
| 17 | Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 18 | Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 19 | Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 20 | Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 21 | Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 22 | Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 23 | Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 24 | Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 25 | Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 26 | Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08094 |
| 27 | Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 28 | Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 29 | Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 30 | Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10333 |
| 31 | Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01711 |
| 32 | Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01334 |
| 33 | Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 |
| 34 | Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 |
| 35 | Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01002 |
| 36 | Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00960 |
| 37 | Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08153 |
| 38 | Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01912 |
| 39 | Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 |
| 40 | Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,09363 |
| 41 | Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 42 | Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 43 | Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08483 |
| 44 | Здание Мастерской № 59 | 0,00268 |
| 45 | ПТО № 72 | 0,00772 |
| 46 | Резервуар для воды № б/н | 0,00000 |
| 47 | Слесарная мастерская № б/н | 0,00344 |
| 48 | ВНС 2 подъема № 80 | 0,00409 |
| 49 | КНС № 93а | 0,00992 |
| 50 | Котельная № 79 | 0,00676 |
| 51 | Насосная перекачки мазута № 78 | 0,00255 |
| 52 | Скважина № 4336 | 0,00103 |
| 53 | Административное здание № 7 | 0,11228 |
| 54 | МОУ СОШ № 2 | 0,07376 |
| 55 | Гараж | 0,00354 |
| 56 | Гараж | 0,00199 |
| 57 | Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 58 | Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 59 | Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 60 | Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 61 | Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 62 | Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00242 |
| 63 | Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| 64 | Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| 65 | Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| 66 | Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| 67 | Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| 68 | Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 69 | Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 70 | Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02675 |
| 71 | Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 72 | Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 73 | Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 74 | Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 75 | Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 76 | Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 77 | Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 78 | Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 79 | Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 80 | Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02688 |
| 81 | Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 82 | Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 83 | Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 84 | Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03127 |
| 85 | Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| 86 | Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| 87 | Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| 88 | Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| 89 | Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00331 |
| 90 | Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00349 |
| 91 | Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02857 |
| 92 | Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| 93 | Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| 94 | Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03022 |
| 95 | Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 96 | Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 97 | Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02698 |
| Итого |  | 1,20141 |

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| № | Наименование, Адрес | Расчетная тепловая нагрузка суммарная, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилой дом ул. Дружбы №8, (ИП Винкерт Л.К.) | 0,00036 |
| 2 | Гараж № 19а, (Саранин Н.Г.) | 0,00023 |
| 3 | Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина | 0,00066 |
| 4 | "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж | 0,01256 |
| 5 | "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Гараж №2) | 0,00190 |
| 6 | "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Магазин "Спутник") | 0,02560 |
| 7 | Гараж | 0,00088 |
| 8 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, чайная (Военторг-Восток) | 0,00239 |
| 9 | Жилой дом ул. Дружбы №9, ООО АЛЬНАИР | 0,00104 |
| 10 | Здание лаборатории АО "Оборонэнерго" | 0,01154 |
| 11 | Гараж № 40 | 0,00107 |
| 12 | Гараж № 16 | 0,00085 |
| 13 | Гараж № 44 | 0,00067 |
| 14 | Гараж № 13, (Белолипецкая Л.) | 0,00069 |
| 15 | Жилой дом ул. Дружбы №167, ИП Беркань О.В. | 0,00000 |
| 16 | Гараж № 22 | 0,00072 |
| 17 | Гараж № 7 | 0,00049 |
| 18 | Гараж № 96 | 0,00066 |
| 19 | Гараж № 42 | 0,00054 |
| 20 | Гараж № 42 | 0,00014 |
| 21 | Гараж № 42, (Валтышева Т.В.) | 0,00067 |
| 22 | Гараж № 19, (Вставский Г.И.) | 0,00070 |
| 23 | Гараж № 12 | 0,00069 |
| 24 | Гараж, (Гисматуллин Н.М.) | 0,00052 |
| 25 | Гараж № 38, (Григорчик Ю.С.) | 0,00095 |
| 26 | ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника) | 0,12664 |
| 27 | ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника), (204-2) | 0,10206 |
| 28 | ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259 | 0,00731 |
| 29 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Гусева Е.А. | 0,00000 |
| 30 | Гараж, (Гущин С.А.) | 0,00085 |
| 31 | Гараж № 46 | 0,00067 |
| 32 | Гараж № 15, (Днепровский С.Н.) | 0,00076 |
| 33 | Гараж № 15, (Днепровский Сергей Сергеевич) | 0,00143 |
| 34 | Гараж № 48 | 0,00067 |
| 35 | Гараж № 47 | 0,00067 |
| 36 | Гараж № 10, (Ельтемиров С.В.) | 0,00233 |
| 37 | Гараж № 50 | 0,00067 |
| 38 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08481 |
| 39 | Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07400 |
| 40 | Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07207 |
| 41 | Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,06238 |
| 42 | Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08910 |
| 43 | Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10566 |
| 44 | Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07789 |
| 45 | Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08618 |
| 46 | Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08330 |
| 47 | Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07412 |
| 48 | Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08880 |
| 49 | Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10911 |
| 50 | Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,12117 |
| 51 | Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,14275 |
| 52 | Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10773 |
| 53 | Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10848 |
| 54 | Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07362 |
| 55 | Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08074 |
| 56 | Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07356 |
| 57 | Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07933 |
| 58 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07309 |
| 59 | Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08136 |
| 60 | Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07894 |
| 61 | Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07965 |
| 62 | Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02179 |
| 63 | Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08002 |
| 64 | Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07988 |
| 65 | Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07968 |
| 66 | Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08039 |
| 67 | Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07928 |
| 68 | Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07504 |
| 69 | Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07505 |
| 70 | Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07551 |
| 71 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07526 |
| 72 | Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00166 |
| 73 | Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 74 | Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00160 |
| 75 | Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 76 | Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00154 |
| 77 | Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00154 |
| 78 | Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00162 |
| 79 | Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 80 | Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 81 | Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| 82 | Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07538 |
| 83 | Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07490 |
| 84 | Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00447 |
| 85 | Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00284 |
| 86 | Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00297 |
| 87 | Гараж | 0,00068 |
| 88 | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Бар | 0,00000 |
| 89 | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Парикмахерская | 0,00109 |
| 90 | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 50 | 0,00000 |
| 91 | Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 51 | 0,00000 |
| 92 | Киоск № 1, Киоск № 1 ИП Василевская Н.В. | 0,00030 |
| 93 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Вырупаева | 0,00000 |
| 94 | Жилой дом ул. Дружбы №169, Жилой дом ул. Дружбы №169 ИП Гаврильчак ¶магазин "Раут | 0,00000 |
| 95 | Помещение в ж/д, ИП Гребенькова | 0,00037 |
| 96 | Жилой дом ул. Молодежная №23, ИП Заятникова | 0,00136 |
| 97 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, ИП Калашникова Вера Георгиевна | 0,00123 |
| 98 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова | 0,00094 |
| 99 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова | 0,00012 |
| 100 | Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина | 0,00000 |
| 101 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Куйдина Н.И. | 0,00403 |
| 102 | Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчиков) | 0,00000 |
| 103 | Жилой дом ул. Дружбы №169, (ИП Ловчикова) | 0,00000 |
| 104 | Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчикова) | 0,00000 |
| 105 | Жилой дом ул. Дружбы №166, Магазин "Кристал" ИП Лысь | 0,00000 |
| 106 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш Н.Г. магазин "Хороший" | 0,00000 |
| 107 | Жилой дом ул. Солнечная №11, (магазин Гармония) | 0,00000 |
| 108 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Водолей" | 0,00000 |
| 109 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Цифромания" | 0,00129 |
| 110 | Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Ростовцева Е.И | 0,00093 |
| 111 | Киоск Милена | 0,00091 |
| 112 | Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Скаредова Анна Петровна магазин "Оскар" | 0,00183 |
| 113 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, ИП Степан В.В. (Дружба) | 0,00000 |
| 114 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Степан | 0,00173 |
| 115 | Жилой дом ул. Дружбы №3, ИП Сукманюк П.А. магазин "Престиж" | 0,00000 |
| 116 | Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Сысоева Н.А. | 0,00044 |
| 117 | Жилой дом ул. Дружбы №2, ИП Тимошенко Г.В. | 0,00111 |
| 118 | Жилой дом ул. Дружбы №174, ИП Чеушева | 0,00116 |
| 119 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М | 0,00337 |
| 120 | Гараж № 1/7 | 0,00242 |
| 121 | Гараж № 26, (Карнаух В.А.) | 0,00108 |
| 122 | Гараж № 49, (Ким-Кирай) | 0,00052 |
| 123 | Гараж № 6, (Клепалов А.И.) | 0,00064 |
| 124 | Гараж, (Коваленко В.С.) | 0,00143 |
| 125 | Гараж № 53 | 0,00067 |
| 126 | Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный | 0,00120 |
| 127 | Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный | 0,00303 |
| 128 | Гараж № 3, (Куйдин А.М.) | 0,00049 |
| 129 | Гараж | 0,00088 |
| 130 | Гараж № 40, (Куйдин Н.П.) | 0,00087 |
| 131 | Гараж № 8, (Куржумов А.В.) | 0,00056 |
| 132 | Гараж | 0,00073 |
| 133 | Гараж | 0,00053 |
| 134 | Детский сад №6 | 0,06504 |
| 135 | Детский сад №5 | 0,02372 |
| 136 | Детский сад №17 | 0,11296 |
| 137 | Авторемонтная мастерская № 95а | 0,04014 |
| 138 | Административное здание № 34 | 0,09566 |
| 139 | Административный корпус № 51 | 0,02797 |
| 140 | АЗС № 98 | 0,00494 |
| 141 | Баня № 138 | 0,00356 |
| 142 | Баня № 150 | 0,00181 |
| 143 | Баня № 203 | 0,00155 |
| 144 | Баня № 56 | 0,01810 |
| 145 | БПК № 57 | 0,04018 |
| 146 | Бытовое помещение № 150 | 0,00452 |
| 147 | Гараж № 216 | 0,01037 |
| 148 | Гараж № 22а | 0,06038 |
| 149 | Гараж № 36 | 0,00655 |
| 150 | Гараж № 6 | 0,00173 |
| 151 | Гараж № 91 | 0,04881 |
| 152 | Гараж № 91а | 0,04975 |
| 153 | Гараж № 91б | 0,04872 |
| 154 | Гараж № 93 | 0,09807 |
| 155 | Гараж военного лесничества | 0,01031 |
| 156 | Гарнизонный Дом офицеров № 1 | 0,50888 |
| 157 | Здание ВКХ № 187 | 0,00475 |
| 158 | Здание Диспетчерской № 188 | 0,00196 |
| 159 | Здание комбината бытового обслуживания № 47 | 0,01942 |
| 160 | Здание магистральной насосной станции № 136 | 0,01146 |
| 161 | Здание поликлиники № 48 | 0,02601 |
| 162 | Здание района электрических сетей № 186 | 0,00475 |
| 163 | Здание теплой мойки № 97 | 0,01640 |
| 164 | Здание теплохозяйства № 137 | 0,00649 |
| 165 | Здание химчистки № 78а | 0,01396 |
| 166 | Здание чайной № 43б | 0,01785 |
| 167 | Инфекционный корпус № 52 | 0,02272 |
| 168 | Казарма № 41 | 0,27852 |
| 169 | Казарма № 42 | 0,27766 |
| 170 | Казарма № 42а | 0,28736 |
| 171 | Казарма № 45 | 0,28488 |
| 172 | Караульное помещение № 192 | 0,02164 |
| 173 | Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20 | 0,10709 |
| 174 | Котельная № 55 | 0,01350 |
| 175 | КПП № 70а | 0,00157 |
| 176 | Лечебный-санитарный корпус № 51а | 0,13951 |
| 177 | Локомотивное депо № 193 | 0,03939 |
| 178 | Мастерская № 195 | 0,03663 |
| 179 | Овощехранилище № 211 | 0,01631 |
| 180 | Оздоровительный комплекс № 233 | 0,00646 |
| 181 | Патологоанатомический корпус № 53 | 0,00724 |
| 182 | Пожарное депо № 59 | 0,01521 |
| 183 | Приемный резервуар № 75 | 0,00000 |
| 184 | Прирельсовый склад топочного мазута № 70б | 0,00947 |
| 185 | ПТО № 191 | 0,00836 |
| 186 | ПТО № 95 | 0,03550 |
| 187 | Резервуар № 71 | 0,00000 |
| 188 | Резервуар № 72 | 0,00000 |
| 189 | Резервуар № 73 | 0,00000 |
| 190 | Резервуар № 74 | 0,00000 |
| 191 | Скважина № 4875/7 | 0,00169 |
| 192 | Склад № 100 | 0,01057 |
| 193 | Склад № 194 | 0,00951 |
| 194 | Склад № 209 | 0,00224 |
| 195 | Склад № 212 | 0,00449 |
| 196 | Склад № 53 | 0,00893 |
| 197 | Склад № 60 | 0,14935 |
| 198 | Склад № 62 | 0,02786 |
| 199 | Склад № 63 | 0,04272 |
| 200 | Склад № 8а | 0,01723 |
| 201 | Склад № 99 | 0,00157 |
| 202 | Солдатский клуб № 40 | 0,06330 |
| 203 | Станция перекачки конденсата № 55в | 0,00000 |
| 204 | Столовая № 43 | 0,03531 |
| 205 | Сторожка № 206 | 0,00407 |
| 206 | Теплица № 201 | 0,00412 |
| 207 | Узел связи № 10кн | 0,05637 |
| 208 | Учебный корпус № 45а | 0,14002 |
| 209 | Штаб № 39 | 0,06518 |
| 210 | Штаб № 39а | 0,02389 |
| 211 | Штаб № 39к | 0,06624 |
| 212 | Гараж для автобуса МОУ СОШ №1 | 0,00350 |
| 213 | Гараж МОУ СОШ №1 | 0,01287 |
| 214 | МОУ СОШ №1 | 0,09089 |
| 215 | МОУ СОШ №1, (без счетчика) | 0,00334 |
| 216 | МОУ СОШ №1, (пристройка) | 0,12811 |
| 217 | МОУ СОШ №1, (спортивный клуб) | 0,01725 |
| 218 | бассейн "Нептун" | 0,01919 |
| 219 | Детская школа искусств | 0,02994 |
| 220 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 МУП ЖКХ | 0,03474 |
| 221 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 222 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 223 | Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 224 | Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 225 | Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 226 | Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 227 | Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 228 | Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 229 | Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 230 | Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 231 | Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 232 | Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 233 | Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 234 | Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 235 | Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 236 | Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 237 | Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 238 | Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 239 | Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 240 | Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 241 | Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 242 | Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 243 | Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 244 | Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 245 | Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 246 | Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 247 | Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 248 | Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 249 | Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 250 | Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 251 | Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 252 | Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 253 | Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 254 | Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 255 | Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 256 | Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 257 | Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 258 | Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 259 | Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 260 | Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 261 | Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 262 | Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 263 | Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 264 | Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 265 | Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 266 | Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 267 | Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 268 | Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 269 | Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 270 | Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 271 | Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 272 | Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 273 | Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 274 | Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 275 | Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 276 | Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 277 | Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 278 | Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 279 | Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 280 | Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 281 | Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 282 | Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 283 | Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 284 | Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 285 | Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 286 | Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 287 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 288 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 289 | Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 290 | Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 291 | Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 292 | Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ) | 0 |
| 293 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (помещение ОМВД) | 0,00883 |
| 294 | Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20, (помещение УФМС) | 0,00065 |
| 295 | Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", (ООО Ирис) | 0,00230 |
| 296 | Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 50) | 0,00091 |
| 297 | Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 51) | 0,00090 |
| 298 | Гараж, (Панков А.А.) | 0,00068 |
| 299 | Помещение в ж/д, ПАО Сбербанк России, ул. Тюрина , 20/пом 2 | 0,00144 |
| 300 | Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Подвигина | 0,00219 |
| 301 | Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Подвигина О.И. (магазин Ольга) | 0,00348 |
| 302 | Гараж № 54, (Подвигина О.И.) | 0,00052 |
| 303 | Жилой дом ул. Гагарина №185, (Росжилкомплекс) | 0,12275 |
| 304 | Жилой дом ул. Солнечная №151 № 151, (Росжилкомплекс) | 0,02404 |
| 305 | Гараж № 11, (Рыхальская Е.Е.) | 0,00053 |
| 306 | Некоммерческое объединение гаражей | 0,03495 |
| 307 | Гараж № 1/3, (Серебряков В.В.) | 0,00108 |
| 308 | Гараж № 55 | 0,00067 |
| 309 | Гараж № 14, (Сущих А.Г.) | 0,00060 |
| 310 | Гараж № 9, (Фадеев В.И.) | 0,00074 |
| 311 | Гараж военного лесничества | 0,00537 |
| 312 | Ингодинское военное лесничество | 0,00564 |
| 313 | Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02827 |
| 314 | Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02587 |
| 315 | Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02621 |
| 316 | Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02556 |
| 317 | Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03132 |
| 318 | Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03535 |
| 319 | Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02682 |
| 320 | Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02984 |
| 321 | Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02941 |
| 322 | Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02650 |
| 323 | Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03135 |
| 324 | Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03606 |
| 325 | Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,04146 |
| 326 | Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,05091 |
| 327 | Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03585 |
| 328 | Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03579 |
| 329 | Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02454 |
| 330 | Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02691 |
| 331 | Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02452 |
| 332 | Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02644 |
| 333 | Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02436 |
| 334 | Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02712 |
| 335 | Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02513 |
| 336 | Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02655 |
| 337 | Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00764 |
| 338 | Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02667 |
| 339 | Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02666 |
| 340 | Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02656 |
| 341 | Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02680 |
| 342 | Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02638 |
| 343 | Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02501 |
| 344 | Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02487 |
| 345 | Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02517 |
| 346 | Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02503 |
| 347 | Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00055 |
| 348 | Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 349 | Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 350 | Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 351 | Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00051 |
| 352 | Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00051 |
| 353 | Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00054 |
| 354 | Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 355 | Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 356 | Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| 357 | Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02513 |
| 358 | Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02497 |
| 359 | Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00149 |
| 360 | Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00095 |
| 361 | Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00099 |
| 362 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (МЧС) | 0,00206 |
| 363 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (ФГУП "Почта России) | 0,00673 |
| 364 | Гараж № 5 | 0,00063 |
| 365 | Гараж № 4 | 0,00063 |
| 366 | Гараж № 2 | 0,00064 |
| 367 | Гараж № 10, (Швецова Е.Н.) | 0,00083 |
| 368 | Гараж № 1/6, (Шемелин В.В.) | 0,00232 |
| 369 | Жилой дом ул. Дружбы №169, Шорина Оксана Николаевна | 0,00283 |
| 370 | Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М | 0,00112 |
| 371 | Гараж № 51 | 0,00067 |
| Итого |  | 8,70355 |

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источниками

| Наименование системы теплоснабжения | Полезный отпуск, Гкал | Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал | Отпуск с коллекторов, Гкал | Собственный нужды источника, фак, Гкал | Хозяйственный нужды источника, Гкал | Производство тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 7785,94 | 4019,547 | 11805,487 | 988,12 | 0,0 | 12793,607 |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 67773,403 | 15756,299 | 83529,702 | 10173,9 | 0,0 | 93703,602 |

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Полезный отпуск, Гкал | - | 7785,94 | 7785,94 | 7785,94 | 7785,94 | 7785,94 | 7785,94 | 7785,94 |
| Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал | - | 4019,547 | 4019,547 | 4019,547 | 4019,547 | 4019,547 | 4019,547 | 4019,547 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал | - | 11805,487 | 11805,487 | 11805,487 | 11805,487 | 11805,487 | 11805,487 | 11805,487 |
| Собственный нужды источника, Гкал | - | 988,12 | 988,12 | 988,12 | 988,12 | 988,12 | 988,12 | 988,12 |
| Хозяйственный нужды источника, Гкал | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | 12793,607 | 12793,607 | 12793,607 | 12793,607 | 12793,607 | 12793,607 | 12793,607 |

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Полезный отпуск, Гкал | - | 67773,403 | 67773,403 | 67773,403 | 67773,403 | 67773,403 | 67773,403 | 67773,403 |
| Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал | - | 15756,299 | 15756,299 | 15756,299 | 15756,299 | 15756,299 | 15756,299 | 15756,299 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал | - | 83529,702 | 83529,702 | 83529,702 | 83529,702 | 83529,702 | 83529,702 | 83529,702 |
| Собственный нужды источника, Гкал | - | 10173,9 | 10173,9 | 10173,9 | 10173,9 | 10173,9 | 10173,9 | 10173,9 |
| Хозяйственный нужды источника, Гкал | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | 93703,602 | 93703,602 | 93703,602 | 93703,602 | 93703,602 | 93703,602 | 93703,602 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не планируется.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Данные по планам строительства новых промышленных предприятий не предоставлено. Перспективное развитие промышленности намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребеления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения (зона действия источника тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Подключение дополнительных абонентов не планируется.

Значение радиуса эффективного теплоснабжения

| Источник | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Подключенная нагрузка к тепловым сетям, Гкал/ч | НВВ передачи тепловой энергии, тыс.руб. | Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, руб./Гкал | Радиус, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 11805,487 | 1,301 | н/д | н/д | 1,50 |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 83529,702 | 11,369 | н/д | н/д | 0,05 |

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Рекомендуется перекладка участков тепловой сети с годом прокладки до 1991, т.е. со сроком эксплуатации более 30 лет.

| Источник | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети отопления | Тепловые сети горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  | - |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  | - |
| Итого |  | - |

В результате гидравлического расчета выявлены участки тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями, данные участки рекомендованы к перекладке на больший диаметр

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Начальный узел | Конечный узел | Способ прокладки | Длина, м | Текущий диаметр, мм | Удельные потери, мм/м Обр. | Рекомендуемый диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения отсутствуют.

Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» срок службы тепловых сетей: период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа.

Информация по экспертному обследованию технического состояния трубопроводов не предоставлена.

Предложений по строительству и реконструкции насосных станций.

Предложения отсутствуют.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Не требуется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не требуется.

Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не требуется.

Предложения по источникам инвестиций.

Предложения отсутствуют.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу), Гкал

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный (М-100) | н/д | н/д | н/д | 12793,607 | 12793,607 | 12793,607 | 12793,607 | 12793,607 | 12793,607 | 12793,607 |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный (М-100) | н/д | н/д | н/д | 93703,602 | 93703,602 | 93703,602 | 93703,602 | 93703,602 | 93703,602 | 93703,602 |

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу),», кг.у.т./Гкал

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный (М-100) | н/д | 211,1 | 215,68 | 198,36 | 198,36 | 198,36 | 198,36 | 198,36 | 198,36 | 198,36 |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный (М-100) | н/д | 203,9 | 203,74 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 |

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу),», т.у.т.

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный (М-100) | н/д | 4922,415 | 4531,43 | 3722,75 | 3722,75 | 3722,75 | 3722,75 | 3722,75 | 3722,75 | 3722,75 |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный (М-100) | н/д | 20358,37 | 20055,71 | 19280,88 | 19280,88 | 19280,88 | 19280,88 | 19280,88 | 19280,88 | 19280,88 |

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу), т.н.т.

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный (М-100) | н/д | 3617,975 | 3330,602 | 2736,223 | 2736,223 | 2736,223 | 2736,223 | 2736,223 | 2736,223 | 2736,223 |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный (М-100) | н/д | 14963,4 | 14740,948 | 14171,45 | 14171,45 | 14171,45 | 14171,45 | 14171,45 | 14171,45 | 14171,45 |

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу), т.н.т./ч/Гкал

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный (М-100) | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный (М-100) | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Запасы топлива на источнике отсутствуют.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Запасы топлива на источнике отсутствуют.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный - основным видом топлива является мазут топочный марки М-100.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный - основным видом топлива является мазут топочный марки М-100.

Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Вид поставляемого топлива | Место поставки | Характеристика топлива |  |  | Объем потребляемого топлива, тыс.куб.м. (тн.) | Доля от общего топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Низшая теплотворная способность ккал/куб.м. (Ккал/кг) | Вязкость и температура вспышки | Содержание примесей мах, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный марки М-100 | н/д | 9529,5 | - | - | 2736,223 | 16,2 |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Мазут топочный марки М-100 | н/д | 9529,5 | - | - | 14171,45 | 83,8 |

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является мазут топочный марки М-100.

| № | Наименование | Вид поставляемого топлива | Годовой расход натурального топлива, куб.м. (т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗАТО п. Горный, в т.ч. | мазут топочный марки М-100 | 16907,673 |
| 1.1 | Котельная Центральная | мазут топочный марки М-100 | 2736,223 |
| 1.2 | Котельная гостиницы | мазут топочный марки М-100 | 14171,45 |

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

| № | Наименование | Вид поставляемого топлива | Годовой расход натурального топлива, куб.м. (т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗАТО п. Горный, в т.ч. | мазут топочный марки М-100 | 16907,673 |
| 1.1 | Котельная Центральная | мазут топочный марки М-100 | 2736,223 |
| 1.2 | Котельная гостиницы | мазут топочный марки М-100 | 14171,45 |

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с правилами определения и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых показателей, утвержденных постановлением РФ от 16 мая 2014 года №452 к показателям надежности объектов теплоснабжения, относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей.

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Р = 0,97;

тепловых сетей Р = 0,9;

потребителя теплоты Р = 0,99;

СЦТ в целом Р = 0,9·0,97·0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

ƛ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке ƛс=L1ƛ1+L2ƛ2+…+Lmƛm, [1/час], где L протяженность каждого участка, [км]. Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

ƛ(t)=ƛ0(0,1τ)α-1

где -τ срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α< 1, она монотонно убывает, при α> 1 - возрастает; при α = 1 функция принимает вид Аƛ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

0,8 при 0<τ≤3

α=	  при 3<τ≤17

0,5 еτ/20при τ>17

На рисунке 35 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

По данным РСО на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей".

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу

tв=tн+Q0qoV+tв'-tн-Q0qoVexp(zβ)

где tв- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z- время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв'- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , °С;

Q0- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qoV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч °С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до + 12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула примет следующий вид:

где: - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zв=α(1+(b+clc,зD1,2)

где:

a, b- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lc,з- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

По формуле:                           pi=exp(1-ωi),

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

По данным РСО и ТСО  на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

Интенсивность отказов от продолжительности работы участков тепловой сети

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, ед | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/(год·км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0641 | 0,099 | 0,1954 | 0,525 |

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчет коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей выполняется совместно с расчетом вероятности безотказной работы тепловой сети.

Дополнительно рассчитываются:

- интенсивность восстановления элементов тепловой сети, 1/ч:

1/ zр;

- стационарная вероятность рабочего состояния сети:

Ро=1+i=1Nƛμ-1

- вероятность состояния сети, соответствующая отказу i-го элемента:

Рi=ƛiμi∙Ро

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению выбранного потребителя:

K=p0+piτoт-τнiτoi

где τот, - продолжительность отопительного периода, ч;

τнi, - продолжительность действия низких температур наружного воздуха (ниже расчетной температуры наружного воздуха) в течение отопительного периода, при которой время восстановления, отказавшего i-го элемента, становится равным времени снижения температуры воздуха в здании i-го потребителя до минимально допустимого значения, ч.

По данным РСО и ТСО на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять соответствии с формулой:

∆Qпр=Qпр∙Tоп∙qтп

где Qпр, Гкал/ч - средняя тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя в отопительный период;

Топ, ч - продолжительность отопительного периода;

qтп – вероятность отказа теплопровода.

По данным РСО и ТСО на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

 применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

В предложениях, обеспечивающих надёжность системы теплоснабжения, применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не учтено.

 установка резервного оборудования

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, предлагается установка резервного основного и вспомогательного оборудования на источнике тепловой энергии. А также обеспечение резервным электроснабжением и водоснабжением источников тепловой энергии, топливоснабжением (аварийные запасы топлива).

 организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Предложения по организации работы на единую сеть нескольких источников тепловой энергии не предусмотрены.

 резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Резервирование тепловых сетей невозможно по причине удалённости систем теплоснабжения друг от друга.

 устройство резервных насосных станций

Строительство новых насосных станций в рассматриваемом периоде не планируется.

 установка баков-аккумуляторов.

На расчетный срок установка дополнительных баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения не предусматривается.

Графические материалы зон ненормативной и безопасной надежности на 2028 год.

Обозначения, принятые на схеме.

Потребители:

|  | строения красной градации – потребители, в зоне ненормативной надежности; |  |
| --- | --- | --- |
|  | строения зеленой градации – потребители, в зоне безопасности теплоснабжения. |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Наименование, Адрес | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259 | 0,00448 |
| Гараж | 0,00065 |
| Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01478 |
| Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01289 |
| Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 |
| Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 |
| Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01289 |
| Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01088 |
| Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08290 |
| Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08094 |
| Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10333 |
| Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01711 |
| Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01334 |
| Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 |
| Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 |
| Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01002 |
| Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00960 |
| Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08153 |
| Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01912 |
| Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,01089 |
| Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,09363 |
| Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08483 |
| Здание Мастерской № 59 | 0,00268 |
| ПТО № 72 | 0,00772 |
| Резервуар для воды № б/н | 0,00000 |
| Слесарная мастерская № б/н | 0,00344 |
| ВНС 2 подъема № 80 | 0,00409 |
| КНС № 93а | 0,00992 |
| Котельная № 79 | 0,00676 |
| Насосная перекачки мазута № 78 | 0,00255 |
| Скважина № 4336 | 0,00103 |
| Административное здание № 7 | 0,11228 |
| МОУ СОШ № 2 | 0,07376 |
| Гараж | 0,00354 |
| Гараж | 0,00199 |
| Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00242 |
| Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02675 |
| Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02688 |
| Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03127 |
| Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00331 |
| Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00349 |
| Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02857 |
| Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00363 |
| Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03022 |
| Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02698 |
| Итого | 1,20141 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Наименование, Адрес | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Жилой дом ул. Дружбы №8, (ИП Винкерт Л.К.) | 0,00036 |
| Гараж № 19а, (Саранин Н.Г.) | 0,00023 |
| Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина | 0,00066 |
| "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж | 0,01256 |
| "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Гараж №2) | 0,00190 |
| "Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Магазин "Спутник") | 0,02560 |
| Гараж | 0,00088 |
| Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, чайная (Военторг-Восток) | 0,00239 |
| Жилой дом ул. Дружбы №9, ООО АЛЬНАИР | 0,00104 |
| Здание лаборатории АО "Оборонэнерго" | 0,01154 |
| Гараж № 40 | 0,00107 |
| Гараж № 16 | 0,00085 |
| Гараж № 44 | 0,00067 |
| Гараж № 13, (Белолипецкая Л.) | 0,00069 |
| Жилой дом ул. Дружбы №167, ИП Беркань О.В. | 0,00000 |
| Гараж № 22 | 0,00072 |
| Гараж № 7 | 0,00049 |
| Гараж № 96 | 0,00066 |
| Гараж № 42 | 0,00054 |
| Гараж № 42 | 0,00014 |
| Гараж № 42, (Валтышева Т.В.) | 0,00067 |
| Гараж № 19, (Вставский Г.И.) | 0,00070 |
| Гараж № 12 | 0,00069 |
| Гараж, (Гисматуллин Н.М.) | 0,00052 |
| Гараж № 38, (Григорчик Ю.С.) | 0,00095 |
| ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника) | 0,12664 |
| ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника), (204-2) | 0,10206 |
| ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259 | 0,00731 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Гусева Е.А. | 0,00000 |
| Гараж, (Гущин С.А.) | 0,00085 |
| Гараж № 46 | 0,00067 |
| Гараж № 15, (Днепровский С.Н.) | 0,00076 |
| Гараж № 15, (Днепровский Сергей Сергеевич) | 0,00143 |
| Гараж № 48 | 0,00067 |
| Гараж № 47 | 0,00067 |
| Гараж № 10, (Ельтемиров С.В.) | 0,00233 |
| Гараж № 50 | 0,00067 |
| Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08481 |
| Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07400 |
| Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07207 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,06238 |
| Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08910 |
| Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10566 |
| Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07789 |
| Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08618 |
| Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08330 |
| Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07412 |
| Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08880 |
| Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10911 |
| Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,12117 |
| Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,14275 |
| Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10773 |
| Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,10848 |
| Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07362 |
| Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08074 |
| Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07356 |
| Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07933 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07309 |
| Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08136 |
| Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07894 |
| Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07965 |
| Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02179 |
| Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08002 |
| Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07988 |
| Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07968 |
| Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,08039 |
| Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07928 |
| Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07504 |
| Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07505 |
| Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07551 |
| Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07526 |
| Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00166 |
| Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00160 |
| Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00154 |
| Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00154 |
| Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00162 |
| Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00159 |
| Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07538 |
| Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,07490 |
| Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00447 |
| Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00284 |
| Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00297 |
| Гараж | 0,00068 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Бар | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Парикмахерская | 0,00109 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 50 | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 51 | 0,00000 |
| Киоск № 1, Киоск № 1 ИП Василевская Н.В. | 0,00030 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Вырупаева | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, Жилой дом ул. Дружбы №169 ИП Гаврильчак ¶магазин "Раут | 0,00000 |
| Помещение в ж/д, ИП Гребенькова | 0,00037 |
| Жилой дом ул. Молодежная №23, ИП Заятникова | 0,00136 |
| Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, ИП Калашникова Вера Георгиевна | 0,00123 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова | 0,00094 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова | 0,000116951 |
| Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина | 0 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Куйдина Н.И. | 0,004030336 |
| Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчиков) | 0 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, (ИП Ловчикова) | 0 |
| Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчикова) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №166, Магазин "Кристал" ИП Лысь | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш Н.Г. магазин "Хороший" | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №11, (магазин Гармония) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Водолей" | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Цифромания" | 0,00129 |
| Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Ростовцева Е.И | 0,00093 |
| Киоск Милена | 0,00091 |
| Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Скаредова Анна Петровна магазин "Оскар" | 0,00183 |
| Жилой дом ул. Дружбы , 168, ИП Степан В.В. (Дружба) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Степан | 0,00173 |
| Жилой дом ул. Дружбы №3, ИП Сукманюк П.А. магазин "Престиж" | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Сысоева Н.А. | 0,00044 |
| Жилой дом ул. Дружбы №2, ИП Тимошенко Г.В. | 0,00111 |
| Жилой дом ул. Дружбы №174, ИП Чеушева | 0,00116 |
| Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М | 0,00337 |
| Гараж № 1/7 | 0,00242 |
| Гараж № 26, (Карнаух В.А.) | 0,00108 |
| Гараж № 49, (Ким-Кирай) | 0,00052 |
| Гараж № 6, (Клепалов А.И.) | 0,00064 |
| Гараж, (Коваленко В.С.) | 0,00143 |
| Гараж № 53 | 0,00067 |
| Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный | 0,00120 |
| Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный | 0,00303 |
| Гараж № 3, (Куйдин А.М.) | 0,00049 |
| Гараж | 0,00088 |
| Гараж № 40, (Куйдин Н.П.) | 0,00087 |
| Гараж № 8, (Куржумов А.В.) | 0,00056 |
| Гараж | 0,00073 |
| Гараж | 0,00053 |
| Детский сад №6 | 0,06504 |
| Детский сад №5 | 0,02372 |
| Детский сад №17 | 0,11296 |
| Авторемонтная мастерская № 95а | 0,04014 |
| Административное здание № 34 | 0,09566 |
| Административный корпус № 51 | 0,02797 |
| АЗС № 98 | 0,00494 |
| Баня № 138 | 0,00356 |
| Баня № 150 | 0,00181 |
| Баня № 203 | 0,00155 |
| Баня № 56 | 0,01810 |
| БПК № 57 | 0,04018 |
| Бытовое помещение № 150 | 0,00452 |
| Гараж № 216 | 0,01037 |
| Гараж № 22а | 0,06038 |
| Гараж № 36 | 0,00655 |
| Гараж № 6 | 0,00173 |
| Гараж № 91 | 0,04881 |
| Гараж № 91а | 0,04975 |
| Гараж № 91б | 0,04872 |
| Гараж № 93 | 0,09807 |
| Гараж военного лесничества | 0,01031 |
| Гарнизонный Дом офицеров № 1 | 0,50888 |
| Здание ВКХ № 187 | 0,00475 |
| Здание Диспетчерской № 188 | 0,00196 |
| Здание комбината бытового обслуживания № 47 | 0,01942 |
| Здание магистральной насосной станции № 136 | 0,01146 |
| Здание поликлиники № 48 | 0,02601 |
| Здание района электрических сетей № 186 | 0,00475 |
| Здание теплой мойки № 97 | 0,01640 |
| Здание теплохозяйства № 137 | 0,00649 |
| Здание химчистки № 78а | 0,01396 |
| Здание чайной № 43б | 0,01785 |
| Инфекционный корпус № 52 | 0,02272 |
| Казарма № 41 | 0,27852 |
| Казарма № 42 | 0,27766 |
| Казарма № 42а | 0,28736 |
| Казарма № 45 | 0,28488 |
| Караульное помещение № 192 | 0,02164 |
| Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20 | 0,10709 |
| Котельная № 55 | 0,01350 |
| КПП № 70а | 0,00157 |
| Лечебный-санитарный корпус № 51а | 0,13951 |
| Локомотивное депо № 193 | 0,03939 |
| Мастерская № 195 | 0,03663 |
| Овощехранилище № 211 | 0,01631 |
| Оздоровительный комплекс № 233 | 0,00646 |
| Патологоанатомический корпус № 53 | 0,00724 |
| Пожарное депо № 59 | 0,01521 |
| Приемный резервуар № 75 | 0,00000 |
| Прирельсовый склад топочного мазута № 70б | 0,00947 |
| ПТО № 191 | 0,00836 |
| ПТО № 95 | 0,03550 |
| Резервуар № 71 | 0,00000 |
| Резервуар № 72 | 0,00000 |
| Резервуар № 73 | 0,00000 |
| Резервуар № 74 | 0,00000 |
| Скважина № 4875/7 | 0,00169 |
| Склад № 100 | 0,01057 |
| Склад № 194 | 0,00951 |
| Склад № 209 | 0,00224 |
| Склад № 212 | 0,00449 |
| Склад № 53 | 0,00893 |
| Склад № 60 | 0,14935 |
| Склад № 62 | 0,02786 |
| Склад № 63 | 0,04272 |
| Склад № 8а | 0,01723 |
| Склад № 99 | 0,00157 |
| Солдатский клуб № 40 | 0,06330 |
| Станция перекачки конденсата № 55в | 0,00000 |
| Столовая № 43 | 0,03531 |
| Сторожка № 206 | 0,00407 |
| Теплица № 201 | 0,00412 |
| Узел связи № 10кн | 0,05637 |
| Учебный корпус № 45а | 0,14002 |
| Штаб № 39 | 0,06518 |
| Штаб № 39а | 0,02389 |
| Штаб № 39к | 0,06624 |
| Гараж для автобуса МОУ СОШ №1 | 0,00350 |
| Гараж МОУ СОШ №1 | 0,01287 |
| МОУ СОШ №1 | 0,09089 |
| МОУ СОШ №1, (без счетчика) | 0,00334 |
| МОУ СОШ №1, (пристройка) | 0,12811 |
| МОУ СОШ №1, (спортивный клуб) | 0,01725 |
| бассейн "Нептун" | 0,01919 |
| Детская школа искусств | 0,02994 |
| Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 МУП ЖКХ | 0,03474 |
| Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ) | 0,00000 |
| Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (помещение ОМВД) | 0,00883 |
| Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20, (помещение УФМС) | 0,00065 |
| Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", (ООО Ирис) | 0,00230 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 50) | 0,00091 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 51) | 0,00090 |
| Гараж, (Панков А.А.) | 0,00068 |
| Помещение в ж/д, ПАО Сбербанк России, ул. Тюрина , 20/пом 2 | 0,00144 |
| Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Подвигина | 0,00219 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Подвигина О.И. (магазин Ольга) | 0,00348 |
| Гараж № 54, (Подвигина О.И.) | 0,00052 |
| Жилой дом ул. Гагарина №185, (Росжилкомплекс) | 0,12275 |
| Жилой дом ул. Солнечная №151 № 151, (Росжилкомплекс) | 0,02404 |
| Гараж № 11, (Рыхальская Е.Е.) | 0,00053 |
| Некоммерческое объединение гаражей | 0,03495 |
| Гараж № 1/3, (Серебряков В.В.) | 0,00108 |
| Гараж № 55 | 0,00067 |
| Гараж № 14, (Сущих А.Г.) | 0,00060 |
| Гараж № 9, (Фадеев В.И.) | 0,00074 |
| Гараж военного лесничества | 0,00537 |
| Ингодинское военное лесничество | 0,00564 |
| Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02827 |
| Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02587 |
| Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02621 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02556 |
| Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03132 |
| Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03535 |
| Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02682 |
| Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02984 |
| Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02941 |
| Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02650 |
| Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03135 |
| Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03606 |
| Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,04146 |
| Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,05091 |
| Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03585 |
| Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,03579 |
| Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02454 |
| Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02691 |
| Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02452 |
| Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02644 |
| Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02436 |
| Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02712 |
| Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02513 |
| Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02655 |
| Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00764 |
| Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02667 |
| Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02666 |
| Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02656 |
| Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02680 |
| Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02638 |
| Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02501 |
| Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02487 |
| Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02517 |
| Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02503 |
| Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00055 |
| Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00051 |
| Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00051 |
| Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00054 |
| Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00053 |
| Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02513 |
| Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,02497 |
| Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00149 |
| Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00095 |
| Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ" | 0,00099 |
| Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (МЧС) | 0,00206 |
| Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (ФГУП "Почта России) | 0,00673 |
| Гараж № 5 | 0,00063 |
| Гараж № 4 | 0,00063 |
| Гараж № 2 | 0,00064 |
| Гараж № 10, (Швецова Е.Н.) | 0,00083 |
| Гараж № 1/6, (Шемелин В.В.) | 0,00232 |
| Жилой дом ул. Дружбы №169, Шорина Оксана Николаевна | 0,00283 |
| Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М | 0,00112 |
| Гараж № 51 | 0,00067 |
| Итого | 8,70355 |

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источники тепловой энергии

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 80%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

Тепловые сети

По результатам теплогидравлического расчета, имеются участки тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями, данные участки рекомендованы к перекладке на больший диаметр.

Стоимость перекладки участков тепловых сетей с повышенными гидравлически потерями рассчитаны по НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети»

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Длина, м | Диаметр наружный, мм существ. | Диаметр наружный, мм рекоменд.. | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость перекладки участков тепловых сетей с годом прокладки до 1991, рассчитаны по НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети»

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Длина, м | Диаметр наружный, мм | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии со статье 23 п.4 ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения, по достижению установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций…», таким образом, инвестиции связанные с финансовой потребностью для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации указанные в инвестиционных программах возлагаются на  ЕТО и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории ЗАТО п. Горный, на момент разработки схемы теплоснабжения поселения не предоставлены.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет экономической эффективности отсутствует.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения РСО отсутствуют.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | 0С*сут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  | 11805,487 | 11805,487 | 11805,487 | 11805,487 | 11805,487 | 11805,487 | 11805,487 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 211,1 | 215,68 | 198,36 | 198,36 | 198,36 | 198,36 | 198,36 | 198,36 | 198,36 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Число часов использования тепловой мощности | ч/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля котельных оборудованных прибором учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 |
| 1.1 | магистральных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | распределительных | км | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 441,59 | 441,59 | 441,59 | 441,59 | 441,59 | 441,59 | 441,59 |
| 2.1 | магистральных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | распределительных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 441,59 | 441,59 | 441,59 | 441,59 | 441,59 | 441,59 | 441,59 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | магистральных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 | 1,9314 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 228,64 | 228,64 | 228,64 | 228,64 | 228,64 | 228,64 | 228,64 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| 7.1 | магистральных | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | распределительных | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | магистральных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | распределительных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | 0С*сут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 13,609 | 13,609 | 13,609 | 13,609 | 13,609 | 13,609 | 13,609 | 13,609 | 13,609 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 83529,702 | 83529,702 | 83529,702 | 83529,702 | 83529,702 | 83529,702 | 83529,702 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 203,9 | 203,74 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Число часов использования тепловой мощности | ч/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля котельных оборудованных прибором учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 13,823 | 13,823 | 13,823 | 13,823 | 13,823 | 13,823 | 13,823 |
| 1.1 | магистральных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | распределительных | км | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 13,823 | 13,823 | 13,823 | 13,823 | 13,823 | 13,823 | 13,823 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 2007,277 | 2007,277 | 2007,277 | 2007,277 | 2007,277 | 2007,277 | 2007,277 |
| 2.1 | магистральных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | распределительных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 2007,277 | 2007,277 | 2007,277 | 2007,277 | 2007,277 | 2007,277 | 2007,277 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | магистральных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 13,609 | 13,609 | 13,609 | 13,609 | 13,609 | 13,609 | 13,609 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  | 15,7563 | 15,7563 | 15,7563 | 15,7563 | 15,7563 | 15,7563 | 15,7563 |
| 7.1 | магистральных | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | распределительных | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | магистральных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | распределительных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- Индексы-дефляторы МЭР;

- Баланс тепловой мощности;

- Баланс тепловой энергии;

- Топливный баланс;

- Баланс теплоносителей;

- Балансы электрической энергии;

- Балансы холодной воды питьевого качества;

- Тарифы на покупные энергоносители и воду;

- Производственные расходы товарного отпуска;

- Производственная деятельность;

- Инвестиционная деятельность;

- Финансовая деятельность;

- Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Показатель | 2022 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | н/д |
| Неподконтрольные расходы | н/д |
| Расходы на покупку ресурсов | н/д |
| Предпринимательская прибыль | н/д |
| Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | н/д |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 11805,487 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал |  |

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Показатель | 2022 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | н/д |
| Неподконтрольные расходы | н/д |
| Расходы на покупку ресурсов | н/д |
| Предпринимательская прибыль | н/д |
| Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | н/д |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 83529,702 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал |  |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы на покупку ресурсов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Предпринимательская прибыль | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 95335,189 | 95335,189 | 95335,189 | 95335,189 | 95335,189 | 95335,189 | 95335,189 | 95335,189 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Прогноз тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) для котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы на покупку ресурсов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Предпринимательская прибыль | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 7785,9402 | 7785,9402 | 7785,9402 | 7785,9402 | 7785,9402 | 7785,9402 | 7785,9402 | 7785,9402 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) для котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы на покупку ресурсов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Предпринимательская прибыль | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 67773,40251 | 67773,40251 | 67773,40251 | 67773,40251 | 67773,40251 | 67773,40251 | 67773,40251 | 67773,40251 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах ЗАТО п. Горный.

| № | Расположение | Система централизованного теплоснабжения | Теплоснабжающая организация | Зоны деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЗАТО п. Горный | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |
| 2 | ЗАТО п. Горный | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением Администрации Некоузского муниципального района №348 от 29.10.2021 г. критерием для определения статуса ЕТО для теплоснабжающих организаций является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселения.

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Тепло-снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы тепло-снабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс.руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 11,13 | Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) | н/д | Котельная, тепловые сети | В аренде | - |  |  |  |  |
| 2 | Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный | 45,6 | Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) | н/д | Котельная, тепловые сети | В аренде | - |  |  |  |  |

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО в ЗАТО п. Горный на момент разработки отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности ЕТО в ЗАТО п. Горный:

- Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) - в зоне действия:

- Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный;

- Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети и котельную | Мероприятия | Ориентировочная дата внедрения мероприятия | Ориентировочная стоимость, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Мероприятия | Ориентировочная дата внедрения мероприятия | Ориентировочная стоимость, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Мероприятия | Ориентировочная дата внедрения мероприятия | Ориентировочная стоимость, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Документ «Схема теплоснабжения закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) п. Горный на период 2023-2028 гг.» был доработан в соответствии с изменениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

В ходе разработки схемы теплоснабжения были учтены предложения от администрации и РСО (глава 17 настоящего документа).

Реестр изменений, включенных в актуализированную схему теплоснабжения

| № | Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов | Изменения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Глава 1 |  |
| 2 | Глава 2 |  |
| 3 | Глава 3 |  |
| 4 | Глава 4 |  |
| 5 | Глава 5 |  |
| 6 | Глава 6 |  |
| 7 | Глава 7 |  |
| 8 | Глава 8 |  |
| 9 | Глава 9 |  |
| 10 | Глава 10 |  |
| 11 | Глава 11 |  |
| 12 | Глава 12 |  |
| 13 | Глава 13 |  |
| 14 | Глава 14 |  |
| 15 | Глава 15 |  |
| 16 | Глава 16 |  |
| 17 | Глава 17 |  |
| 18 | Глава 18 |  |
| 19 | Раздел 1 Утверждаемой части |  |
| 20 | Раздел 2 Утверждаемой части |  |
| 21 | Раздел 3 Утверждаемой части |  |
| 22 | Раздел 4 Утверждаемой части |  |
| 23 | Раздел 5 Утверждаемой части |  |
| 24 | Раздел 6 Утверждаемой части |  |
| 25 | Раздел 7 Утверждаемой части |  |
| 26 | Раздел 8 Утверждаемой части |  |
| 27 | Раздел 9 Утверждаемой части |  |
| 28 | Раздел 10 Утверждаемой части |  |
| 29 | Раздел 11 Утверждаемой части |  |
| 30 | Раздел 12 Утверждаемой части |  |
| 31 | Раздел 13 Утверждаемой части |  |
| 32 | Раздел 14 Утверждаемой части |  |
| 33 | Раздел 15 Утверждаемой части |  |

Сведения о выполненных мероприятиях за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения